## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
비굴착 갱생공(PPR공법) | D800mm 강관 | 1 | 식 |  | 203159170 |  | 69148087 |  | 58813141 |  | 75197942 |  |  | 001
1.토 공 |  | 1 | 식 | 1265763 | 1265763 | 121323 | 121323 | 969385 | 969385 | 175055 | 175055 |  |  |  | 10 |  | 0011 | [11 empty] | 0011 →
2.가시설공 |  | 1 | 식 | 9009556 | 9009556 | 1754701 | 1754701 | 6511283 | 6511283 | 743572 | 743572 |  |  |  | 20 |  | 0012 | [11 empty] | 0012 →
3.관접합공 |  | 1 | 식 | 4820290 | 4820290 | 531902 | 531902 | 4073558 | 4073558 | 214830 | 214830 |  |  |  | 30 |  | 0013 | [11 empty] | 0013 →
4.비굴착갱생공(PPR공법) |  | 1 | 식 | 102838966 | 102838966 | 56236020 | 56236020 | 38933506 | 38933506 | 7669440 | 7669440 |  |  |  | 40 |  | 0014 | [11 empty] | 0014 →
5.포 장 공 |  | 1 | 식 | 1359721 | 1359721 | 107177 | 107177 | 1122286 | 1122286 | 130258 | 130258 |  |  |  | 50 |  | 0015 | [11 empty] | 0015 →
6.사급자재비 |  | 1 | 식 | 10296834 | 10296834 | 10296834 | 10296834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | 0016 | [11 empty] | 0016 →
7.부 대 공 |  | 1 | 식 | 1441006 | 1441006 | 100130 | 100130 | 116580 | 116580 | 1224296 | 1224296 |  |  |  | 70 |  | 0017 | [7 empty] | MA+ = | 69148087 | MA = | 69148087 | 0017 →
직 접 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 131032136 |  | 69148087 |  | 51726598 |  | 10157451 |  |  |  | 80 | * | F | [5 empty] | MA = MA(1, -1,70) LA = LA(1, -1,70) EQ = EQ(1, -1,70) |  | LA+ = | 7086543.926 | LA = | 7086543.926
m당 단가(직접공사비기준) |  |  |  |  | 873546 |  | 460987 |  | 344843 |  | 67716 | [17 empty] | 873547
간 접 노 무 비 | 직접노무비의 13.7% | 1 | 식 | 0 | 7086543 |  | 0 |  | 7086543 |  | 0 |  | ZZA000200000 |  | 90 |  | F-FUZZA000200000 | [5 empty] | LA = LA(80) * 13.7/100 |  | EQ+ = | 2093747.8196 | EQ = | 2093747.8196
산 재 보 험 료 | 노무비의 3.56% | 1 | 식 | 0 | 2093747 |  | 0 |  | 0 |  | 2093747 |  | ZZB110100000 |  | 100 |  | F-FUZZB110100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(80) + LA(90) ) * 3.56/100 |  | EQ+ = | 594012.7241 | EQ = | 594012.7241
고 용 보 험 료 | 노무비의 1.01% | 1 | 식 | 0 | 594012 |  | 0 |  | 0 |  | 594012 |  | ZZB120100000 |  | 110 |  | F-FUZZB120100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(80) + LA(90) ) * 1.01/100 |  | EQ+ = | 1833707.8991 | EQ = | 1833707.8991
건 강 보 험 료 | 직접노무비의 3.545% | 1 | 식 | 0 | 1833707 |  | 0 |  | 0 |  | 1833707 |  | ZZB130100000 |  | 120 |  | F-FUZZB130100000 | [5 empty] | EQ = LA(80) * 3.545/100 |  | EQ+ = | 237465.0565 | EQ = | 237465.0565
노인장기요양보험료 | 건강보험료의 12.95% | 1 | 식 | 0 | 237465 |  | 0 |  | 0 |  | 237465 |  | ZZB130200000 |  | 130 |  | F-FUZZB130200000 | [5 empty] | EQ = EQ(120) * 12.95/100 |  | EQ+ = | 2327696.91 | EQ = | 2327696.91
연 금 보 험 료 | 직접노무비의 4.5% | 1 | 식 | 0 | 2327696 |  | 0 |  | 0 |  | 2327696 |  | ZZB140100000 |  | 140 |  | F-FUZZB140100000 | [5 empty] | EQ = LA(80) * 4.5/100 |  | EQ+ = | 1189711.754 | EQ = | 1189711.754
퇴 직 공 제 부 금 | 직접노무비의 2.3% | 1 | 식 | 0 | 1189711 |  | 0 |  | 0 |  | 1189711 |  | ZZB200100000 |  | 150 |  | F-FUZZB200100000 | [5 empty] | EQ = LA(80) * 2.3/100 |  | EQ+ = | 3541628.2705 | EQ = | 3541628.2705
산업안전보건관리비 | 재료비,직접노무비의 2.93% | 1 | 식 | 0 | 3541628 |  | 0 |  | 0 |  | 3541628 |  | ZZB300100000 |  | 160 |  | F-FUZZB300100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) ) * 2.93/100 |  | EQ+ = | 8317479.82 | EQ = | 8317479.82
기 타 경 비 | 재료비,노무비의 6.5% | 1 | 식 | 0 | 8317479 |  | 0 |  | 0 |  | 8317479 |  | ZZB400100000 |  | 170 |  | F-FUZZB400100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) + LA(90) ) * 6.5/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
공사이행보증수수료 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB500100000 |  | 180 |  | F-FUZZB500100000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 |  | EQ+ = | 106136.0302 | EQ = | 106136.0302
하도급대금지급보증수수료 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.081% | 1 | 식 | 0 | 106136 |  | 0 |  | 0 |  | 106136 |  | ZZB600100000 |  | 190 |  | F-FUZZB600100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) + EQ(80) ) * 0.081/100 |  | EQ+ = | 655160.68 | EQ = | 655160.68
환 경 보 전 비 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.5% | 1 | 식 | 0 | 655160 |  | 0 |  | 0 |  | 655160 |  | ZZB700100000 |  | 200 |  | F-FUZZB700100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) + EQ(80) ) * 0.5/100 |  | EQ+ = | 668263.8936 | EQ = | 668263.8936
건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.51% | 1 | 식 | 0 | 668263 |  | 0 |  | 0 |  | 668263 |  | ZZB800100000 |  | 210 |  | F-FUZZB800100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) + EQ(80) ) * 0.51/100 |  | EQ+ = | 9581020.98 | EQ = | 9581020.98
일 반 관 리 비 | 순공사원가의 6% | 1 | 식 | 0 | 9581020 |  | 0 |  | 0 |  | 9581020 |  | ZZC000100000 |  | 220 |  | F-FUZZC000100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(80) + LA(80) + LA(90) + EQ(80) + EQ(100) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140) + EQ(150) + EQ(160) + EQ(170) + EQ(180) + EQ(190) + EQ(200) + EQ(210) ) * 6/100 |  | EQ+ = | 15017492.4 | EQ = | 15017492.4
이 윤 | 노무비,경비,일반관리비의 15% | 1 | 식 | 0 | 15017492 |  | 0 |  | 0 |  | 15017492 |  | ZZD000100000 |  | 230 |  | F-FUZZD000100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(80) + LA(90) + EQ(80) + EQ(100) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140) + EQ(150) + EQ(160) + EQ(170) + EQ(180) + EQ(190) + EQ(200) + EQ(210) + EQ(220) ) * 15/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
미확정설계공종(PS) |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZD000200000 |  | 240 |  | F-FUZZD000200000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 |  | EQ+ = | 407960 | EQ = | 407960
폐기물 처리비 |  | 1 | 식 | 0 | 407960 |  | 0 |  | 0 |  | 407960 |  | ZZD000300000 |  | 250 |  | F-FUZZD000300000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 + 407960 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
공사손해보험료 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZE000100000 |  | 260 |  | F-FUZZE000100000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 |  | EQ+ = | 184690155 | EQ = | 184690155
총 원 가 |  | 1 | 식 | 0 | 184690155 |  | 69148087 |  | 58813141 |  | 56728927 |  | * |  | 270 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = MA(80) + LA(80) + LA(90) + EQ(80) + EQ(100) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140) + EQ(150) + EQ(160) + EQ(170) + EQ(180) + EQ(190) + EQ(200) + EQ(210) + EQ(220) + EQ(230) + EQ(240) + EQ(250) + EQ(260) |  | EQ+ = | 1916542.3 | EQ = | 1916542.3
부 가 가 치 세 | 총원가의 10% | 1 | 식 | 0 | 18469015 |  | 0 |  | 0 |  | 18469015 |  | ZZF000100000 |  | 280 |  | F-FUZZF000100000 | [5 empty] | EQ = EQ(270) * 10/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
매 입 세 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZF000200000 |  | 290 |  | F-FUZZF000200000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
관급자재대(부가세제외) |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZG000100000 |  | 300 |  | F-FUZZG000100000 | [5 empty] | EQ = 0 * 0/100 |  | EQ+ = | 24307794 | EQ = | 24307794
총 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 203159170 |  | 69148087 |  | 58813141 |  | 75197942 |  | * |  | 310 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = EQ(270) + EQ(280) + EQ(290) + EQ(300)
m당 단가(총공사비기준) |  |  |  |  | 1354393 |  | 460987 |  | 392087 |  | 501319 | [17 empty] | 1354394
1.토 공 |  | 1 | 식 |  | 1265763 |  | 121323 |  | 969385 |  | 175055 |  |  | 0011
터파기(기계90%+인력10%,보통) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 9.75 | ㎥ | 13584 | 132443 | 1089 | 10617 | 10747 | 104783 | 1748 | 17043 | #.1 |  |  | 10 |  | SDD0162 |  | F | [9 empty] | SDD0162 →
인력굴착 | 경질토사 0-1m | 8.24 | ㎥ | 43041 | 354657 | 0 | 0 | 43041 | 354657 | 0 | 0 | No.1 |  |  | 20 |  | HDD1375 |  | T | [9 empty] | HDD1375 →
되메우기(기계 100%,양호,환토재) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 13.49 | ㎥ | 2155 | 29069 | 253 | 3412 | 1496 | 20181 | 406 | 5476 | #.2 |  |  | 30 |  | SDD0192 |  | F | [9 empty] | SDD0192 →
기계다짐(양호,환토재) | 램머 80kg | 13.49 | ㎥ | 5736 | 77378 | 180 | 2428 | 5476 | 73871 | 80 | 1079 | #.3 |  |  | 40 |  | SDD0212 |  | F | [9 empty] | SDD0212 →
잔토 소운반(현장→집하장,L=3.0km) | 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton | 17.99 | ㎥ | 15179 | 273069 | 1231 | 22145 | 10257 | 184523 | 3691 | 66401 | #.4 |  |  | 50 |  | SDD0224 |  | F | [9 empty] | SDD0224 →
잔토처리(현장→사토장,L=20.0km) | 굴삭기(타이어)0.6㎥+덤프 15ton | 17.99 | ㎥ | 17730 | 318961 | 3985 | 71690 | 10108 | 181842 | 3637 | 65429 | #.5 |  |  | 60 |  | SDD0267 |  | F | [9 empty] | SDD0267 →
아스팔트 파쇄물운(현장→집하장,L=3.0km) | 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton | 2.8 | ㎥ | 17066 | 47784 | 1703 | 4768 | 11298 | 31634 | 4065 | 11382 | #.6 |  |  | 70 |  | SDD0307 |  | F | [9 empty] | SDD0307 →
잔토상차(집하장) | 굴삭기(타이어)0.6㎥ | 17.99 | ㎥ | 1061 | 19086 | 205 | 3687 | 586 | 10542 | 270 | 4857 | #.7 |  |  | 80 |  | SDD0302 |  | F | [9 empty] | SDD0302 →
파쇄물 상차(집하장). | 굴삭기(타이어)0.6㎥ | 2.8 | ㎥ | 4756 | 13316 | 920 | 2576 | 2626 | 7352 | 1210 | 3388 | #.8 |  |  | 90 |  | SDD0304 |  | F | [9 empty] | SDD0304 →
2.가시설공 |  | 1 | 식 |  | 9009556 |  | 1754701 |  | 6511283 |  | 743572 |  |  | 0012
H-Pile박기 | 토사,L=4.0m,H-300×300 | 6 | 본 | 96726 | 580356 | 8425 | 50550 | 69146 | 414876 | 19155 | 114930 | #.9 |  |  | 10 |  | SDD0055 |  | F | [9 empty] | SDD0055 →
H-Pile인발 | 토사,L=4.0m,H-300×300 | 6 | 본 | 48915 | 293490 | 4131 | 24786 | 35086 | 210516 | 9698 | 58188 | #.10 |  |  | 20 |  | SDD0073 |  | F | [9 empty] | SDD0073 →
주형받침보 설치 및 철거 | H-300×300 | 2 | 본 | 339752 | 679504 | 6440 | 12880 | 293704 | 587408 | 39608 | 79216 | No.2 |  |  | 30 |  | HDD1621 |  | T | [9 empty] | HDD1621 →
주형보 설치 및 철거 | H-300×300 | 3 | 본 | 339752 | 1019256 | 6440 | 19320 | 293704 | 881112 | 39608 | 118824 | No.3 |  |  | 40 |  | HDD1623 |  | T | [9 empty] | HDD1623 →
버팀보 설치 및 철거 | H-200×200 | 2 | 본 | 400415 | 800830 | 26587 | 53174 | 346596 | 693192 | 27232 | 54464 | No.4 |  |  | 50 |  | HDD1626 |  | T | [9 empty] | HDD1626 →
띠장 설치 및 철거 | H-200×200 | 11 | m | 36068 | 396748 | 683 | 7513 | 31180 | 342980 | 4205 | 46255 | No.5 |  |  | 60 |  | HDD1629 |  | T | [9 empty] | HDD1629 →
철근 보걸이 설치 및 해체 | 철근D22mm,2회 사용 | 10 | 개소 | 45920 | 459200 | 1921 | 19210 | 43423 | 434230 | 576 | 5760 | No.6 |  |  | 70 |  | HDD1601 |  | T | [9 empty] | HDD1601 →
토류판 설치 및 철거(3회사용) | t=8cm,3개월미만 | 27.59 | ㎡ | 91992 | 2538058 | 20211 | 557621 | 66551 | 1836142 | 5230 | 144295 | No.7 |  |  | 80 |  | HDD1564 |  | T | [9 empty] | HDD1564 →
복공철판 설치 및 철거 | 강판 t=25mm | 14 | ㎡ | 93969 | 1315566 | 16145 | 226030 | 71033 | 994462 | 6791 | 95074 | #.11 |  |  | 90 |  | SDD0045 |  | F | [9 empty] | SDD0045 →
H형강 손료(3개월 미만) | H-300×300×10×15 | 4142.25 | kg | 186 | 770458 | 186 | 770458 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.8 |  |  | 100 |  | HDD1592 |  | T | [9 empty] | HDD1592 →
강재 운반비(적치장→현장 L=3.0km) | 카고트럭4.5ton | 4.142 | ton | 37685 | 156090 | 3177 | 13159 | 28094 | 116365 | 6414 | 26566 | #.12 |  |  | 110 |  | SDD0368 |  | F | [9 empty] | SDD0368 →
3.관접합공 |  | 1 | 식 |  | 4820290 |  | 531902 |  | 4073558 |  | 214830 |  |  | 0013
강관절단 | D800mm,B종 | 2 | 개소 | 184594 | 369188 | 7560 | 15120 | 173563 | 347126 | 3471 | 6942 | No.9 |  |  | 10 |  | HDD0301 |  | T | [9 empty] | HDD0301 →
강이형관 철거 | D800mm | 1 | 개소 | 148433 | 148433 | 10983 | 10983 | 123209 | 123209 | 14241 | 14241 | No.10 |  |  | 20 |  | HDD1069 |  | T | [9 empty] | HDD1069 →
강관 용접접합(B종) | D800mm | 4 | 개소 | 273543 | 1094172 | 22180 | 88720 | 246211 | 984844 | 5152 | 20608 | No.11 |  |  | 30 |  | HDD0453 |  | T | [9 empty] | HDD0453 →
강관 도장(내,외부도장) | D800mm | 4 | 개소 | 248700 | 994800 | 70896 | 283584 | 177804 | 711216 | 0 | 0 | No.12 |  |  | 40 |  | HDD0483 |  | T | [9 empty] | HDD0483 →
용접부 산소압축시험 | D1500mm이하 | 2 | 개소 | 122750 | 245500 | 123 | 246 | 119056 | 238112 | 3571 | 7142 | No.13 |  |  | 50 |  | HDD1386 |  | T | [9 empty] | HDD1386 →
강이형관 부설 | D800mm | 5 | 개소 | 296867 | 1484335 | 21966 | 109830 | 246418 | 1232090 | 28483 | 142415 | No.14 |  |  | 60 |  | HDD0611 |  | T | [9 empty] | HDD0611 →
강이형관 부설 | D600mm | 1 | 개소 | 212939 | 212939 | 18109 | 18109 | 171348 | 171348 | 23482 | 23482 | No.15 |  |  | 70 |  | HDD0609 |  | T | [9 empty] | HDD0609 →
플랜지죠인트 접합 | D800mm | 2 | 개소 | 95567 | 191134 | 1873 | 3746 | 93694 | 187388 | 0 | 0 | No.16 |  |  | 80 |  | HDD0418 |  | T | [9 empty] | HDD0418 →
플랜지죠인트 접합 | D600mm | 1 | 개소 | 79789 | 79789 | 1564 | 1564 | 78225 | 78225 | 0 | 0 | No.17 |  |  | 90 |  | HDD0416 |  | T | [9 empty] | HDD0416 →
4.비굴착갱생공(PPR공법) |  | 1 | 식 |  | 102838966 |  | 56236020 |  | 38933506 |  | 7669440 |  |  | 0014
관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 기존관(320m)기준 | 150 | m | 4884 | 732600 | 255 | 38250 | 3858 | 578700 | 771 | 115650 | No.18 |  |  | 10 |  | HDD0008 |  | T | [9 empty] | HDD0008 →
관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 신설관(520m)기준 | 300 | m | 2992 | 897600 | 156 | 46800 | 2364 | 709200 | 472 | 141600 | No.19 |  |  | 20 |  | HDD0007 |  | T | [9 empty] | HDD0007 →
관세관,강관 | D800~D900mm | 150 | m | 34265 | 5139750 | 4392 | 658800 | 21521 | 3228150 | 8352 | 1252800 | No.20 |  |  | 30 |  | HDD0031 |  | T | [9 empty] | HDD0031 →
PE라이너 인입공 | D800mm | 150 | m | 374014 | 56102100 | 324799 | 48719850 | 43807 | 6571050 | 5408 | 811200 | No.21 |  |  | 50 |  | HDD0053 |  | T | [9 empty] | HDD0053 →
스팀슈즈 설치 및 철거 | D800mm | 2 | 개소 | 1133997 | 2267994 | 380236 | 760472 | 506037 | 1012074 | 247724 | 495448 | No.22 |  |  | 60 |  | HDD0085 |  | T | [9 empty] | HDD0085 →
PE라이너 가열공 | D800mm | 150 | m | 159734 | 23960100 | 36196 | 5429400 | 102285 | 15342750 | 21253 | 3187950 | No.23 |  |  | 70 |  | HDD0117 |  | T | [9 empty] | HDD0117 →
PE라이너 냉각공 | D800mm | 150 | m | 77203 | 11580450 | 3167 | 475050 | 64054 | 9608100 | 9982 | 1497300 | No.24 |  |  | 80 |  | HDD0149 |  | T | [9 empty] | HDD0149 →
PE플랜지 성형공 | D800mm | 2 | 개소 | 1079186 | 2158372 | 53699 | 107398 | 941741 | 1883482 | 83746 | 167492 | No.25 |  |  | 90 |  | HDD0181 |  | T | [9 empty] | HDD0181 →
m당 단가(비굴착갱생공 기준) |  |  |  |  | 685591 |  | 374906 |  | 259556 |  | 51129 | [17 empty] | 685593
5.포 장 공 |  | 1 | 식 |  | 1359721 |  | 107177 |  | 1122286 |  | 130258 |  |  | 0015
아스팔트 포장절단 | t=20cm이하 | 15 | m | 1948 | 29220 | 582 | 8730 | 1296 | 19440 | 70 | 1050 | No.26 |  |  | 10 |  | HDD1362 |  | T | [9 empty] | HDD1362 →
아스팔트 포장깨기(t=20cm미만) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥+대형브레이커 | 2.8 | ㎥ | 27516 | 77044 | 3929 | 11001 | 18632 | 52169 | 4955 | 13874 | #.13 |  |  | 20 |  | SDD0101 |  | F | [9 empty] | SDD0101 →
파쇄물 걷기 및 싣기 | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 2.8 | ㎥ | 12614 | 35317 | 1481 | 4146 | 8757 | 24519 | 2376 | 6652 | #.14 |  |  | 30 |  | SDD0141 |  | F | [9 empty] | SDD0141 →
소파보수(포장복구) | B-Type(포장 시공 5시간이상),20㎡이하 | 14 | ㎡ | 87010 | 1218140 | 5950 | 83300 | 73297 | 1026158 | 7763 | 108682 | No.27 |  |  | 40 |  | HDD1800 |  | T | [9 empty] | HDD1800 →
6.사급자재비 |  | 1 | 식 |  | 10296834 |  | 10296834 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0016
모래 | 강모래(세사) | 17.92 | ㎥ | 36000 | 645120 | 36000 | 645120 | 0 |  | 0 |  | MDD0084 |  |  | 10 |  | MDD0084 | [11 empty] | MDD0084 →
혼합골재 | 40mm,보조기층용 | 7.2 | ㎥ | 24000 | 172800 | 24000 | 172800 | 0 |  | 0 |  | MDD0179 |  |  | 20 |  | MDD0179 | [11 empty] | MDD0179 →
유제 | MC-1 | 10.81 | ℓ | 1447 | 15642 | 1447 | 15642 | 0 |  | 0 |  | MDD0180 |  |  | 30 |  | MDD0180 | [11 empty] | MDD0180 →
유제 | RSC-4 | 4.32 | ℓ | 750 | 3240 | 750 | 3240 | 0 |  | 0 |  | MDD0181 |  |  | 40 |  | MDD0181 | [11 empty] | MDD0181 →
아스콘 | #78 | 1.69 | ton | 96000 | 162240 | 96000 | 162240 | 0 |  | 0 |  | MDD0182 |  |  | 50 |  | MDD0182 | [11 empty] | MDD0182 →
아스콘 | #467 | 5.08 | ton | 77000 | 391160 | 77000 | 391160 | 0 |  | 0 |  | MDD0183 |  |  | 60 |  | MDD0183 | [11 empty] | MDD0183 →
강플랜지 | D800mm | 2 | 개 | 704550 | 1409100 | 704550 | 1409100 | 0 |  | 0 |  | MDD0345 |  |  | 70 |  | MDD0345 | [11 empty] | MDD0345 →
1악단관 | D800mm×0.6m | 1 | 개 | 1633862 | 1633862 | 1633862 | 1633862 | 0 |  | 0 |  | MDD0362 |  |  | 80 |  | MDD0362 | [11 empty] | MDD0362 →
강이음관 | D800mm | 1 | 개 | 148710 | 148710 | 148710 | 148710 | 0 |  | 0 |  | MDD0379 |  |  | 90 |  | MDD0379 | [11 empty] | MDD0379 →
2악T형관 | D800mm×600mm | 1 | 개 | 4292430 | 4292430 | 4292430 | 4292430 | 0 |  | 0 |  | MDD0395 |  |  | 100 |  | MDD0395 | [11 empty] | MDD0395 →
마개플랜지 | D600mm | 1 | 개 | 793150 | 793150 | 793150 | 793150 | 0 |  | 0 |  | MDD0407 |  |  | 110 |  | MDD0407 | [11 empty] | MDD0407 →
플랜지접합부속 | D800mm | 2 | 조 | 248440 | 496880 | 248440 | 496880 | 0 |  | 0 |  | MDD0315 |  |  | 120 |  | MDD0315 | [11 empty] | MDD0315 →
플랜지접합부속 | D600mm | 1 | 조 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 0 |  | 0 |  | MDD0313 |  |  | 130 |  | MDD0313 | [11 empty] | MDD0313 →
7.부 대 공 |  | 1 | 식 |  | 1441006 |  | 100130 |  | 116580 |  | 1224296 |  |  | 0017
교통정리원 |  | 5 | 인 | 157068 | 785340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157068 | 785340 | No.28 |  |  | 10 |  | HDD1764 |  | T | [9 empty] | HDD1764 →
공사안내표지판(대형) | 90×180cm | 1 | 조 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 |  | 0 |  | MDD0156 |  |  | 20 |  | MDD0156 | [11 empty] | MDD0156 →
PE Free 휀스 설치 및 철거 | 1.5×0.45×0.88 | 18 | m | 2199 | 39582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 39582 | No.29 |  |  | 30 |  | HDD1740 |  | T | [9 empty] | HDD1740 →
안전칸막이 휀스 설치 및 철거 | 2.0×1.2,소규모 공사 | 12 | m | 3941 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941 | 47292 | No.30 |  |  | 40 |  | HDD1742 |  | T | [9 empty] | HDD1742 →
소형 공사안내간판 설치 및 철거 | 45×90cm | 2 | 개소 | 2510 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 5020 | No.31 |  |  | 50 |  | HDD1738 |  | T | [9 empty] | HDD1738 →
안전시설물 설치 및 철거 | 간선(배관-손료포함) | 5 | 일 | 58970 | 294850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58970 | 294850 | No.32 |  |  | 60 |  | HDD1746 |  | T | [9 empty] | HDD1746 →
살수 및 청소 | 살수차 3,800ℓ | 18 | m | 2862 | 51516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 51516 | No.33 |  |  | 70 |  | HDD1759 |  | T | [9 empty] | HDD1759 →
수채공 | D50mm | 6 | 시간 | 20401 | 122406 | 855 | 5130 | 19430 | 116580 | 116 | 696 | No.34 |  |  | 80 |  | HDD0247 |  | T | [9 empty] | HDD0247 →
8.폐기물처리비 |  | 1 | 식 |  | 407960 |  | 0 |  | 0 |  | 407960 |  |  | 0018
폐기물 처리비 | 건설폐기물 | 6.58 | ton | 62000 | 407960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 407960 | GDD0005 |  |  | 10 |  | GDD0005 | [11 empty] | GDD0005 →

## 일위대가목록
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비교검토
#1 터파기(기계90%+인력10%,보통) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 1 | ㎥ | 13584 | 1089 | 10747 | 1748 |  | SDD0162 | F | 1089 | 10747 | 1748 | 13584 | TRUE | SDD0162 →
#2 되메우기(기계 100%,양호,환토재) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 1 | ㎥ | 2155 | 253 | 1496 | 406 |  | SDD0192 | F | 253 | 1496 | 406 | 2155 | TRUE | SDD0192 →
#3 기계다짐(양호,환토재) | 램머 80kg | 1 | ㎥ | 5736 | 180 | 5476 | 80 |  | SDD0212 | F | 180 | 5476 | 80 | 5736 | TRUE | SDD0212 →
#4 잔토 소운반(현장→집하장,L=3.0km) | 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton | 1 | ㎥ | 15179 | 1231 | 10257 | 3691 |  | SDD0224 | F | 1231 | 10257 | 3691 | 15179 | TRUE | SDD0224 →
#5 잔토처리(현장→사토장,L=20.0km) | 굴삭기(타이어)0.6㎥+덤프 15ton | 1 | ㎥ | 17730 | 3985 | 10108 | 3637 |  | SDD0267 | F | 3985 | 10108 | 3637 | 17730 | TRUE | SDD0267 →
#6 아스팔트 파쇄물운(현장→집하장,L=3.0km) | 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton | 1 | ㎥ | 17066 | 1703 | 11298 | 4065 |  | SDD0307 | F | 1703 | 11298 | 4065 | 17066 | TRUE | SDD0307 →
#7 잔토상차(집하장) | 굴삭기(타이어)0.6㎥ | 1 | ㎥ | 1061 | 205 | 586 | 270 |  | SDD0302 | F | 205 | 586 | 270 | 1061 | TRUE | SDD0302 →
#8 파쇄물 상차(집하장). | 굴삭기(타이어)0.6㎥ | 1 | ㎥ | 4756 | 920 | 2626 | 1210 |  | SDD0304 | F | 920 | 2626 | 1210 | 4756 | TRUE | SDD0304 →
#9 H-Pile박기 | 토사,L=4.0m,H-300×300 | 1 | 본 | 96726 | 8425 | 69146 | 19155 |  | SDD0055 | F | 8425 | 69146 | 19155 | 96726 | TRUE | SDD0055 →
#10 H-Pile인발 | 토사,L=4.0m,H-300×300 | 1 | 본 | 48915 | 4131 | 35086 | 9698 |  | SDD0073 | F | 4131 | 35086 | 9698 | 48915 | TRUE | SDD0073 →
#11 복공철판 설치 및 철거 | 강판 t=25mm | 1 | ㎡ | 93969 | 16145 | 71033 | 6791 |  | SDD0045 | F | 16145 | 71033 | 6791 | 93969 | TRUE | SDD0045 →
#12 강재 운반비(적치장→현장 L=3.0km) | 카고트럭4.5ton | 1 | ton | 37685 | 3177 | 28094 | 6414 |  | SDD0368 | F | 3177 | 28094 | 6414 | 37685 | TRUE | SDD0368 →
#13 아스팔트 포장깨기(t=20cm미만) | 굴삭기(타이어) 0.18㎥+대형브레이커 | 1 | ㎥ | 27516 | 3929 | 18632 | 4955 |  | SDD0101 | F | 3929 | 18632 | 4955 | 27516 | TRUE | SDD0101 →
#14 파쇄물 걷기 및 싣기 | 굴삭기(타이어) 0.18㎥ | 1 | ㎥ | 12614 | 1481 | 8757 | 2376 |  | SDD0141 | F | 1481 | 8757 | 2376 | 12614 | TRUE | SDD0141 →
#15 Rib Plate 설치(하향) | 96×(96~20)×12(2개) | 1 | 개소 | 15666 | 1520 | 13571 | 575 |  | SDD0035 | F | 1520 | 13571 | 575 | 15666 | TRUE | SDD0035 →
#16 마구리판 설치(하향) | H-200×200용(1면),t=12mm | 1 | 개소 | 21277 | 2012 | 18463 | 802 |  | SDD0037 | F | 2012 | 18463 | 802 | 21277 | TRUE | SDD0037 →
#17 스티프너 설치 | H-200×200용(2면),t=12mm | 1 | 개소 | 27358 | 2414 | 23906 | 1038 |  | SDD0040 | F | 2414 | 23906 | 1038 | 27358 | TRUE | SDD0040 →
No.1 인력굴착 | 경질토사 0-1m | 1 | ㎥ | 43041 | 0 | 43041 | 0 | 공통 3-1-2 | HDD1375 | T | 0 | 43041 | 0 | 43041 | TRUE | HDD1375 →
No.2 주형받침보 설치 및 철거 | H-300×300 | 1 | 본 | 339752 | 6440 | 293704 | 39608 | 공통 5-1-3 | HDD1621 | T | 6442 | 293704 | 39608 | 339754 | FALSE | HDD1621 →
No.3 주형보 설치 및 철거 | H-300×300 | 1 | 본 | 339752 | 6440 | 293704 | 39608 | 공통 5-1-3 | HDD1623 | T | 6442 | 293704 | 39608 | 339754 | FALSE | HDD1623 →
No.4 버팀보 설치 및 철거 | H-200×200 | 1 | 본 | 400415 | 26587 | 346596 | 27232 |  | HDD1626 | T | 26587 | 346596 | 27232 | 400415 | TRUE | HDD1626 →
No.5 띠장 설치 및 철거 | H-200×200 | 1 | m | 36068 | 683 | 31180 | 4205 |  | HDD1629 | T | 683 | 31181 | 4205 | 36069 | FALSE | HDD1629 →
No.6 철근 보걸이 설치 및 해체 | 철근D22mm,2회 사용 | 1 | 개소 | 45920 | 1921 | 43423 | 576 |  | HDD1601 | T | 1921 | 43423 | 576 | 45920 | TRUE | HDD1601 →
No.7 토류판 설치 및 철거(3회사용) | t=8cm,3개월미만 | 1 | ㎡ | 91992 | 20211 | 66551 | 5230 | 공종 5-1-4 | HDD1564 | T | 20212 | 66551 | 5230 | 91993 | FALSE | HDD1564 →
No.8 H형강 손료(3개월 미만) | H-300×300×10×15 | 1 | kg | 186 | 186 | 0 | 0 |  | HDD1592 | T | 186 | 0 | 0 | 186 | TRUE | HDD1592 →
No.9 강관절단 | D800mm,B종 | 1 | 개소 | 184594 | 7560 | 173563 | 3471 | 토목 6-3-4 | HDD0301 | T | 7560 | 173563 | 3471 | 184594 | TRUE | HDD0301 →
No.10 강이형관 철거 | D800mm | 1 | 개소 | 148433 | 10983 | 123209 | 14241 | 토목 6-3-1 | HDD1069 | T | 10983 | 123209 | 14241 | 148433 | TRUE | HDD1069 →
No.11 강관 용접접합(B종) | D800mm | 1 | 개소 | 273543 | 22180 | 246211 | 5152 | 토목 6-3-2 | HDD0453 | T | 22180 | 246211 | 5152 | 273543 | TRUE | HDD0453 →
No.12 강관 도장(내,외부도장) | D800mm | 1 | 개소 | 248700 | 70896 | 177804 | 0 | 토목 6-3-3 | HDD0483 | T | 70896 | 177804 | 0 | 248700 | TRUE | HDD0483 →
No.13 용접부 산소압축시험 | D1500mm이하 | 1 | 개소 | 122750 | 123 | 119056 | 3571 | 서울시 상수도사업본부품 적용 | HDD1386 | T | 123 | 119056 | 3571 | 122750 | TRUE | HDD1386 →
No.14 강이형관 부설 | D800mm | 1 | 개소 | 296867 | 21966 | 246418 | 28483 | 토목 6-3-1 | HDD0611 | T | 21966 | 246419 | 28483 | 296868 | FALSE | HDD0611 →
No.15 강이형관 부설 | D600mm | 1 | 개소 | 212939 | 18109 | 171348 | 23482 | 토목 6-3-1 | HDD0609 | T | 18110 | 171348 | 23482 | 212940 | FALSE | HDD0609 →
No.16 플랜지죠인트 접합 | D800mm | 1 | 개소 | 95567 | 1873 | 93694 | 0 | 토목 6-8-7 | HDD0418 | T | 1873 | 93694 | 0 | 95567 | TRUE | HDD0418 →
No.17 플랜지죠인트 접합 | D600mm | 1 | 개소 | 79789 | 1564 | 78225 | 0 | 토목 6-8-7 | HDD0416 | T | 1564 | 78225 | 0 | 79789 | TRUE | HDD0416 →
No.18 관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 기존관(320m)기준 | 1 | m | 4884 | 255 | 3858 | 771 |  | HDD0008 | T | 255 | 3858 | 771 | 4884 | TRUE | HDD0008 →
No.19 관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 신설관(520m)기준 | 1 | m | 2992 | 156 | 2364 | 472 |  | HDD0007 | T | 156 | 2364 | 472 | 2992 | TRUE | HDD0007 →
No.20 관세관,강관 | D800~D900mm | 1 | m | 34265 | 4392 | 21521 | 8352 | 유지관리 토목 2-4-3 | HDD0031 | T | 4392 | 21521 | 8353 | 34266 | FALSE | HDD0031 →
No.21 PE라이너 인입공 | D800mm | 1 | m | 374014 | 324799 | 43807 | 5408 |  | HDD0053 | T | 324799 | 43807 | 5409 | 374015 | FALSE | HDD0053 →
No.22 스팀슈즈 설치 및 철거 | D800mm | 1 | 개소 | 1133997 | 380236 | 506037 | 247724 |  | HDD0085 | T | 380236 | 506037 | 247725 | 1133998 | FALSE | HDD0085 →
No.23 PE라이너 가열공 | D800mm | 1 | m | 159734 | 36196 | 102285 | 21253 |  | HDD0117 | T | 36197 | 102286 | 21253 | 159736 | FALSE | HDD0117 →
No.24 PE라이너 냉각공 | D800mm | 1 | m | 77203 | 3167 | 64054 | 9982 |  | HDD0149 | T | 3167 | 64054 | 9982 | 77203 | TRUE | HDD0149 →
No.25 PE플랜지 성형공 | D800mm | 1 | 개소 | 1079186 | 53699 | 941741 | 83746 |  | HDD0181 | T | 53699 | 941742 | 83747 | 1079188 | FALSE | HDD0181 →
No.26 아스팔트 포장절단 | t=20cm이하 | 1 | m | 1948 | 582 | 1296 | 70 | 유지관리 토목 2-1-2 | HDD1362 | T | 582 | 1296 | 70 | 1948 | TRUE | HDD1362 →
No.27 소파보수(포장복구) | B-Type(포장 시공 5시간이상),20㎡이하 | 1 | ㎡ | 87010 | 5950 | 73297 | 7763 | 유지 토목 2-1-9 | HDD1800 | T | 5950 | 73297 | 7763 | 87010 | TRUE | HDD1800 →
No.28 교통정리원 |  | 1 | 인 | 157068 | 0 | 0 | 157068 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1764 | T | 0 | 0 | 157068 | 157068 | TRUE | HDD1764 →
No.29 PE Free 휀스 설치 및 철거 | 1.5×0.45×0.88 | 1 | m | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 가설2-9-8 | HDD1740 | T | 0 | 0 | 2199 | 2199 | TRUE | HDD1740 →
No.30 안전칸막이 휀스 설치 및 철거 | 2.0×1.2,소규모 공사 | 1 | m | 3941 | 0 | 0 | 3941 | 가설2-9-9 | HDD1742 | T | 0 | 0 | 3941 | 3941 | TRUE | HDD1742 →
No.31 소형 공사안내간판 설치 및 철거 | 45×90cm | 1 | 개소 | 2510 | 0 | 0 | 2510 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1738 | T | 0 | 0 | 2510 | 2510 | TRUE | HDD1738 →
No.32 안전시설물 설치 및 철거 | 간선(배관-손료포함) | 1 | 일 | 58970 | 0 | 0 | 58970 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1746 | T | 0 | 0 | 58970 | 58970 | TRUE | HDD1746 →
No.33 살수 및 청소 | 살수차 3,800ℓ | 1 | m | 2862 | 0 | 0 | 2862 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1759 | T | 0 | 0 | 2863 | 2863 | FALSE | HDD1759 →
No.34 수채공 | D50mm | 1 | 시간 | 20401 | 855 | 19430 | 116 | 서울시 상수도사업본부품 적용 | HDD0247 | T | 855 | 19430 | 116 | 20401 | TRUE | HDD0247 →
No.35 H-Beam 설치(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 209325 | 3795 | 181924 | 23606 | 공통 5-1-2 | HDD1605 | T | 3796 | 181924 | 23606 | 209326 | FALSE | HDD1605 →
No.36 H-Beam 철거(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 130427 | 2645 | 111780 | 16002 | 공통 5-1-3 | HDD1613 | T | 2646 | 111780 | 16002 | 130428 | FALSE | HDD1613 →
No.37 버팀보 연결 및 해체 | H-200×200용 | 1 | 개소 | 237984 | 23596 | 205686 | 8702 |  | HDD1599 | T | 23596 | 205686 | 8702 | 237984 | TRUE | HDD1599 →
No.38 H-Beam 설치(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 100835 | 1770 | 87963 | 11102 | 공통 5-1-2 | HDD1607 | T | 1770 | 87963 | 11102 | 100835 | TRUE | HDD1607 →
No.39 H-Beam 철거(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 61596 | 1221 | 52947 | 7428 | 공통 5-1-3 | HDD1615 | T | 1221 | 52947 | 7428 | 61596 | TRUE | HDD1615 →
No.40 H-Beam 설치(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 111102 | 2015 | 96556 | 12531 | 공통 5-1-2 | HDD1603 | T | 2015 | 96557 | 12531 | 111103 | FALSE | HDD1603 →
No.41 H-Beam 철거(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 69246 | 1404 | 59347 | 8495 | 공통 5-1-3 | HDD1611 | T | 1404 | 59348 | 8495 | 69247 | FALSE | HDD1611 →
No.42 Filler용접(하향) | t=6mm,수동용접,현장가공 | 1 | m | 16976 | 1006 | 15292 | 678 | 기계 13-2-4 | HDD1572 | T | 1006 | 15292 | 678 | 16976 | TRUE | HDD1572 →
No.43 Filler용접(하향) | t=15mm,수동용접,현장가공 | 1 | m | 106585 | 5002 | 97749 | 3834 | 기계 13-2-4 | HDD1574 | T | 5002 | 97749 | 3834 | 106585 | TRUE | HDD1574 →
No.44 강판절단 | t=15mm | 1 | m | 3726 | 975 | 2671 | 80 | 기계13-2-2 | HDD1582 | T | 975 | 2671 | 80 | 3726 | TRUE | HDD1582 →
No.45 관내 CCTV조사 | 기존관(320m)기준 | 1 | m | 3979 | 242 | 3012 | 725 | 유지관리 토목 2-4-9 | HDD0002 | T | 242 | 3012 | 725 | 3979 | TRUE | HDD0002 →
No.46 CCTV조사보고서 작성 | 기존관(320m)기준 | 1 | m | 905 | 13 | 846 | 46 |  | HDD0006 | T | 13 | 846 | 46 | 905 | TRUE | HDD0006 →
No.47 관내 CCTV조사 | 신설관(520m)기준 | 1 | m | 2438 | 148 | 1846 | 444 | 유지관리 토목 2-4-9 | HDD0001 | T | 148 | 1846 | 444 | 2438 | TRUE | HDD0001 →
No.48 CCTV조사보고서 작성 | 신설관(520m)기준 | 1 | m | 554 | 8 | 518 | 28 |  | HDD0005 | T | 8 | 518 | 28 | 554 | TRUE | HDD0005 →
No.49 안전시설 재료비 손료 | 1일 손료로 계산 | 1 | 일 | 11850 | 0 | 0 | 11850 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1744 | T | 0 | 0 | 11850 | 11850 | TRUE | HDD1744 →
No.50 강판 구멍뚫기 | t=12mm,D21mm | 1 | 개소 | 5105 | 2 | 4861 | 242 | 기계13-4-2 | HDD1586 | T | 2 | 4861 | 242 | 5105 | TRUE | HDD1586 →
No.51 볼트 조이기 및 풀기 | D22mm | 1 | 개소 | 4241 | 0 | 4241 | 0 |  | HDD1571 | T | 0 | 4241 | 0 | 4241 | TRUE | HDD1571 →
No.52 강판절단 | t=12mm | 1 | m | 3553 | 830 | 2644 | 79 | 기계13-2-2 | HDD1580 | T | 830 | 2644 | 79 | 3553 | TRUE | HDD1580 →
No.53 볼트 조이기 | D22mm | 1 | 개소 | 3579 | 0 | 3579 | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1569 | T | 0 | 3579 | 0 | 3579 | TRUE | HDD1569 →
No.54 볼트 풀기 | D22mm | 1 | 개소 | 662 | 0 | 662 | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 | HDD1570 | T | 0 | 662 | 0 | 662 | TRUE | HDD1570 →

## 일위대가_호표
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
No.1 인력굴착 | 경질토사 0-1m | 1 | ㎥ |  | 43041 |  | 0 |  | 43041 |  | 0 | 공통 3-1-2 |  | HDD1375
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.26 | 인 | 165545 | 43041 | 0 |  | 165545 | 43041 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
No.2 주형받침보 설치 및 철거 | H-300×300 | 1 | 본 |  | 339752 |  | 6440 |  | 293704 |  | 39608 | 공통 5-1-3 |  | HDD1621
H-Beam 설치(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 209325 | 209325 | 3795 | 3795 | 181924 | 181924 | 23606 | 23606 |  |  |  | 10 |  | HDD1605 |  | T | [17 empty] | HDD1605 →
H-Beam 철거(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 130427 | 130427 | 2645 | 2645 | 111780 | 111780 | 16002 | 16002 |  |  |  | 20 |  | HDD1613 |  | T | [17 empty] | HDD1613 →
No.3 주형보 설치 및 철거 | H-300×300 | 1 | 본 |  | 339752 |  | 6440 |  | 293704 |  | 39608 | 공통 5-1-3 |  | HDD1623
H-Beam 설치(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 209325 | 209325 | 3795 | 3795 | 181924 | 181924 | 23606 | 23606 |  |  |  | 10 |  | HDD1605 |  | T | [17 empty] | HDD1605 →
H-Beam 철거(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 | 130427 | 130427 | 2645 | 2645 | 111780 | 111780 | 16002 | 16002 |  |  |  | 20 |  | HDD1613 |  | T | [17 empty] | HDD1613 →
No.4 버팀보 설치 및 철거 | H-200×200 | 1 | 본 |  | 400415 |  | 26587 |  | 346596 |  | 27232 |  |  | HDD1626
버팀보 연결 및 해체 | H-200×200용 | 1 | 개소 | 237984 | 237984 | 23596 | 23596 | 205686 | 205686 | 8702 | 8702 |  |  |  | 10 |  | HDD1599 |  | T | [17 empty] | HDD1599 →
H-Beam 설치(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 100835 | 100835 | 1770 | 1770 | 87963 | 87963 | 11102 | 11102 |  |  |  | 20 |  | HDD1607 |  | T | [17 empty] | HDD1607 →
H-Beam 철거(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 61596 | 61596 | 1221 | 1221 | 52947 | 52947 | 7428 | 7428 |  |  |  | 30 |  | HDD1615 |  | T | [17 empty] | HDD1615 →
No.5 띠장 설치 및 철거 | H-200×200 | 1 | m |  | 36068 |  | 683 |  | 31180 |  | 4205 |  |  | HDD1629
H-Beam 설치(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 111102 | 111102 | 2015 | 2015 | 96556 | 96556 | 12531 | 12531 |  |  |  | 10 | * | HDD1603 |  | T | [17 empty] | HDD1603 →
H-Beam 철거(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 | 69246 | 69246 | 1404 | 1404 | 59347 | 59347 | 8495 | 8495 |  |  |  | 20 | * | HDD1611 |  | T | [5 empty] | MA+ = | 683.8 | MA = | 683.8 | LA+ = | 31180.6 | LA = | 31180.6 | EQ+ = | 4205.2 | EQ = | 4205.2 | HDD1611 →
m당 환산 | 1/5 | 1 | m | 0 | 36068 |  | 683 |  | 31180 |  | 4205 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,20)*0.2
No.6 철근 보걸이 설치 및 해체 | 철근D22mm,2회 사용 | 1 | 개소 |  | 45920 |  | 1921 |  | 43423 |  | 576 |  |  | HDD1601
이형철근(보통) | D13mm 이상 | 4.54 | kg | 885 | 4017 | 885 | 4017 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MDD0104 | [19 empty] | MDD0104 →
고철 | 중량A | 4.54 | kg | -415 | -1884 | -415 | -1884 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0103 | [7 empty] | MA+ = | 1066.5 | MA = | 1066.5 | LA+ = | 0 | LA = | 0 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | MDD0103 →
2회 사용 | 주자재의 50%적용 | 1 | 개소 | 0 | 1066 |  | 1066 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,20)*0.5
철골공 | 일반공사 직종 | 0.06 | 인 | 243126 | 14587 | 0 |  | 243126 | 14587 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.02 | 인 | 165545 | 3310 | 0 |  | 165545 | 3310 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
Filler용접(하향) | t=6mm,수동용접,현장가공 | 0.5 | m | 16976 | 8488 | 1006 | 503 | 15292 | 7646 | 678 | 339 | 기계 13-2-4 |  |  | 60 |  | HDD1572 |  | T | [5 empty] | MA+ = | 352.1 | MA = | 352.1 | LA+ = | 17880.1 | LA = | 17880.1 | EQ+ = | 237.3 | EQ = | 237.3 | HDD1572 →
철거품 적용 | 설치비의 70&적용 | 1 | 개소 | 0 | 18469 |  | 352 |  | 17880 |  | 237 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | []=tot(40,50,60)*0.7
No.7 토류판 설치 및 철거(3회사용) | t=8cm,3개월미만 | 1 | ㎡ |  | 91992 |  | 20211 |  | 66551 |  | 5230 | 공종 5-1-4 |  | HDD1564
각재 | 외송,0.08×1.05×90%(손율)÷3회 | 0.0252 | ㎥ | 616467 | 15534 | 616467 | 15534 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MDD0107 | [19 empty] | MDD0107 →
형틀목공 | (0.73인+0.58인)/10 | 0.131 | 인 | 274978 | 36022 | 0 |  | 274978 | 36022 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000007 | [19 empty] | L001010101000007 →
보통인부 | (0.38인+0.30인)/10 | 0.068 | 인 | 165545 | 11257 | 0 |  | 165545 | 11257 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
굴삭기(타이어) | 0.18 M3,(1.92hr+1.54hr)/10 | 0.346 | HR | 80237.5 | 27761 | 9420.5 | 3259 | 55700 | 19272 | 15117 | 5230 |  |  |  | 40 |  | E00000211001800000 | [7 empty] | MA+ = | 1418.37 | MA = | 1418.37 | [8 empty] | E00000211001800000 →
기계경비 및 잡재료비 | 인건비의 3& | 1 | 식 | 0 | 1418 |  | 1418 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=la(20,30)*0.03
No.8 H형강 손료(3개월 미만) | H-300×300×10×15 | 1 | kg |  | 186 |  | 186 |  | 0 |  | 0 |  |  | HDD1592
H-형강 | 300×300×10×15 | 0.15 | kg | 1240 | 186 | 1240 | 186 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MDD0097 | [19 empty] | MDD0097 →
No.9 강관절단 | D800mm,B종 | 1 | 개소 |  | 184594 |  | 7560 |  | 173563 |  | 3471 | 토목 6-3-4 |  | HDD0301
용접공 | 일반공사 직종 | 0.65 | 인 | 267021 | 173563 | 0 |  | 267021 | 173563 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
산소 |  | 1370 | ℓ | 3.03 | 4151 | 3.03 | 4151 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MDD0052 | [19 empty] | MDD0052 →
프로판가스 | LPG | 1.339 | kg | 2546.3 | 3409 | 2546.3 | 3409 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MDD0055 | [7 empty] | EQ+ = | 3471.26 | EQ = | 3471.26 | [8 empty] | MDD0055 →
공구손료 및 기계경비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 3471 |  | 0 |  | 0 |  | 3471 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,30)*0.02
No.10 강이형관 철거 | D800mm | 1 | 개소 |  | 148433 |  | 10983 |  | 123209 |  | 14241 | 토목 6-3-1 |  | HDD1069
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.65 | 인 | 243168 | 158059 | 0 |  | 243168 | 158059 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.16 | 인 | 165545 | 26487 | 0 |  | 165545 | 26487 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 1.31 | HR | 85742.06 | 112321 | 16768.06 | 21966 | 47231 | 61872 | 21743 | 28483 |  |  |  | 30 | * | E00002105001000000 | [7 empty] | MA+ = | 10983 | MA = | 10983 | LA+ = | 123209 | LA = | 123209 | EQ+ = | 14241.5 | EQ = | 14241.5 | E00002105001000000 →
철거품 적용 | 부설품의 50% | 1 | 본 | 0 | 148433 |  | 10983 |  | 123209 |  | 14241 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,30)*0.5
No.11 강관 용접접합(B종) | D800mm | 1 | 개소 |  | 273543 |  | 22180 |  | 246211 |  | 5152 | 토목 6-3-2 |  | HDD0453
용접공 | 일반공사 직종 | 0.78 | 인 | 267021 | 208276 | 0 |  | 267021 | 208276 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
용접기 (교류) | 300 AMP | 1.13 | HR | 113 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 127 |  |  |  | 20 |  | E00007611030000000 | [19 empty] | E00007611030000000 →
발전기 | 50 KW | 1.13 | HR | 52653.42 | 59498 | 14635.42 | 16538 | 33571 | 37935 | 4447 | 5025 |  |  |  | 30 |  | E00007505005000000 | [19 empty] | E00007505005000000 →
용접봉 | KSE4301, ∮3.2mm | 1.85 | kg | 3050 | 5642 | 3050 | 5642 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0058 | [19 empty] | MDD0058 →
No.12 강관 도장(내,외부도장) | D800mm | 1 | 개소 |  | 248700 |  | 70896 |  | 177804 |  | 0 | 토목 6-3-3 |  | HDD0483
도장공 | 일반공사 직종 | 0.61 | 인 | 250776 | 152973 | 0 |  | 250776 | 152973 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000029 | [19 empty] | L001010101000029 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.15 | 인 | 165545 | 24831 | 0 |  | 165545 | 24831 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
액상접착제 |  | 0.26 | kg | 20746.66 | 5394 | 20746.66 | 5394 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MDD0063 | [19 empty] | MDD0063 →
충진용매스틱 | 3t×40mm×6m | 2.81 | m | 2800 | 7868 | 2800 | 7868 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0064 | [19 empty] | MDD0064 →
안쪽층테이프 | t=0.508, B=100 | 2.37 | ㎡ | 7733.33 | 18327 | 7733.33 | 18327 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MDD0065 | [19 empty] | MDD0065 →
바깥쪽층테이프 | t=0.381, B=100 | 2.37 | ㎡ | 7400 | 17538 | 7400 | 17538 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MDD0066 | [19 empty] | MDD0066 →
프라이머 | 에피워터 E-135 | 0.25 | kg | 4608.69 | 1152 | 4608.69 | 1152 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MDD0060 | [19 empty] | MDD0060 →
에폭시페인트 | 강관내부 도장용 | 1.27 | kg | 15833.33 | 20108 | 15833.33 | 20108 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | MDD0061 | [19 empty] | MDD0061 →
신너 | 에폭시용,DR-100 | 0.11 | kg | 4629.62 | 509 | 4629.62 | 509 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MDD0062 | [19 empty] | MDD0062 →
No.13 용접부 산소압축시험 | D1500mm이하 | 1 | 개소 |  | 122750 |  | 123 |  | 119056 |  | 3571 | 서울시 상수도사업본부품 적용 |  | HDD1386
특급품질관리기술인 |  | 0.25 | 인 | 262005 | 65501 | 0 |  | 262005 | 65501 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010501000118 | [19 empty] | L001010501000118 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.25 | 인 | 214222 | 53555 | 0 |  | 214222 | 53555 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
산소 |  | 3 | ℓ | 3.03 | 9 | 3.03 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MDD0052 | [19 empty] | MDD0052 →
일반공기용 호스 | ∮6 | 0.05 | m | 1414 | 70 | 1414 | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0556 | [19 empty] | MDD0556 →
조합페인트 | KSM6020 1급 백색 | 0.007 | ℓ | 6311 | 44 | 6311 | 44 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MDD0557 | [7 empty] | EQ+ = | 3571.68 | EQ = | 3571.68 | [8 empty] | MDD0557 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 3571 |  | 0 |  | 0 |  | 3571 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,50)*0.03
No.14 강이형관 부설 | D800mm | 1 | 개소 |  | 296867 |  | 21966 |  | 246418 |  | 28483 | 토목 6-3-1 |  | HDD0611
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.65 | 인 | 243168 | 158059 | 0 |  | 243168 | 158059 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.16 | 인 | 165545 | 26487 | 0 |  | 165545 | 26487 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 1.31 | HR | 85742.06 | 112321 | 16768.06 | 21966 | 47231 | 61872 | 21743 | 28483 |  |  |  | 30 |  | E00002105001000000 | [19 empty] | E00002105001000000 →
No.15 강이형관 부설 | D600mm | 1 | 개소 |  | 212939 |  | 18109 |  | 171348 |  | 23482 | 토목 6-3-1 |  | HDD0609
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.42 | 인 | 243168 | 102130 | 0 |  | 243168 | 102130 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.11 | 인 | 165545 | 18209 | 0 |  | 165545 | 18209 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 1.08 | HR | 85742.06 | 92600 | 16768.06 | 18109 | 47231 | 51009 | 21743 | 23482 |  |  |  | 30 |  | E00002105001000000 | [19 empty] | E00002105001000000 →
No.16 플랜지죠인트 접합 | D800mm | 1 | 개소 |  | 95567 |  | 1873 |  | 93694 |  | 0 | 토목 6-8-7 |  | HDD0418
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.29 | 인 | 243168 | 70518 | 0 |  | 243168 | 70518 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.14 | 인 | 165545 | 23176 | 0 |  | 165545 | 23176 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [7 empty] | MA+ = | 1873.88 | MA = | 1873.88 | [8 empty] | L001010101000002 →
공구손료 및 잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 1873 |  | 1873 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,20)*0.02
No.17 플랜지죠인트 접합 | D600mm | 1 | 개소 |  | 79789 |  | 1564 |  | 78225 |  | 0 | 토목 6-8-7 |  | HDD0416
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.24 | 인 | 243168 | 58360 | 0 |  | 243168 | 58360 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.12 | 인 | 165545 | 19865 | 0 |  | 165545 | 19865 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [7 empty] | MA+ = | 1564.5 | MA = | 1564.5 | [8 empty] | L001010101000002 →
공구손료 및 잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 1564 |  | 1564 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,20)*0.02
No.18 관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 기존관(320m)기준 | 1 | m |  | 4884 |  | 255 |  | 3858 |  | 771 |  |  | HDD0008
관내 CCTV조사 | 기존관(320m)기준 | 1 | m | 3979 | 3979 | 242 | 242 | 3012 | 3012 | 725 | 725 | 유지관리 2-4-9 |  |  | 10 |  | HDD0002 |  | T | [17 empty] | HDD0002 →
CCTV조사보고서 작성 | 기존관(320m)기준 | 1 | m | 905 | 905 | 13 | 13 | 846 | 846 | 46 | 46 |  |  |  | 20 |  | HDD0006 |  | T | [17 empty] | HDD0006 →
No.19 관내 CCTV조사 및 보고서작성 | 신설관(520m)기준 | 1 | m |  | 2992 |  | 156 |  | 2364 |  | 472 |  |  | HDD0007
관내 CCTV조사 | 신설관(520m)기준 | 1 | m | 2438 | 2438 | 148 | 148 | 1846 | 1846 | 444 | 444 | 유지관리 2-4-9 |  |  | 10 |  | HDD0001 |  | T | [17 empty] | HDD0001 →
CCTV조사보고서 작성 | 신설관(520m)기준 | 1 | m | 554 | 554 | 8 | 8 | 518 | 518 | 28 | 28 |  |  |  | 20 |  | HDD0005 |  | T | [17 empty] | HDD0005 →
No.20 관세관,강관 | D800~D900mm | 1 | m |  | 34265 |  | 4392 |  | 21521 |  | 8352 | 유지관리 토목 2-4-3 |  | HDD0031
초급기술자 | 건설부분 | 0.01 | 인 | 213496 | 2134 | 0 |  | 213496 | 2134 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001020701000029 | [19 empty] | L001020701000029 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.03 | 인 | 214222 | 6426 | 0 |  | 214222 | 6426 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.06 | 인 | 165545 | 9932 | 0 |  | 165545 | 9932 | 0 |  |  |  |  | 30 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 0.01 | 인 | 161142 | 1611 | 0 |  | 161142 | 1611 | 0 |  |  |  |  | 40 | * | L001010101000050 | [19 empty] | L001010101000050 →
워터젯트 | 96 kW | 0.07 | HR | 119579.88 | 8370 | 40020.88 | 2801 | 0 | 0 | 79559 | 5569 |  |  |  | 50 | * | E00006540013100000 | [19 empty] | E00006540013100000 →
윈치 자동싱글드럼 | 3 Ton (22.38kW) | 0.09 | HR | 1967 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 177 |  |  |  | 60 | * | E00007431130000000 | [19 empty] | E00007431130000000 →
발전기 | 25 KW | 0.09 | HR | 44041.6 | 3963 | 7233.6 | 651 | 33571 | 3021 | 3237 | 291 |  |  |  | 70 | * | E00007505002500000 | [19 empty] | E00007505002500000 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 0.07 | HR | 73102.77 | 5116 | 16401.77 | 1148 | 47231 | 3306 | 9470 | 662 |  |  |  | 80 | * | E00007204005500000 | [19 empty] | E00007204005500000 →
트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 0.01 | HR | 65527.63 | 654 | 8302.63 | 83 | 47231 | 472 | 9994 | 99 |  |  |  | 90 | * | E00002105000500000 | [19 empty] | E00002105000500000 →
수중모터 펌프 | 80 mm | 0.07 | HR | 307 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 21 |  |  |  | 100 | * | E00007740008000000 | [19 empty] | E00007740008000000 →
스크레이퍼 | D800~D900mm | 1 | m | 3621 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 3621 |  |  |  | 110 | * | EDD00030900 | [7 empty] | MA+ = | 807.06 | MA = | 807.06 | [8 empty] | EDD00030900 →
잡재료비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 807 |  | 807 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 120 | * | F | [5 empty] | ma=la(10,0,110)*0.03 |  | MA+ = | 4392 | MA = | 4392 | LA+ = | 21521.6 | LA = | 21521.6 | EQ+ = | 8352 | EQ = | 8352
도복장강관 기준 적용 | 품의 80%적용 | 1 | m | 0 | 34265 |  | 4392 |  | 21521 |  | 8352 |  |  |  | 130 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,120)*0.8
No.21 PE라이너 인입공 | D800mm | 1 | m |  | 374014 |  | 324799 |  | 43807 |  | 5408 |  |  | HDD0053
중급기술자 | 건설부분 | 0.02 | 인 | 272915 | 5458 | 0 |  | 272915 | 5458 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001020701000028 | [19 empty] | L001020701000028 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.057 | 인 | 214222 | 12210 | 0 |  | 214222 | 12210 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.097 | 인 | 165545 | 16057 | 0 |  | 165545 | 16057 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
윈치 자동싱글드럼 | 3 Ton (22.38kW) | 0.109 | HR | 1967 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 214 |  |  |  | 40 |  | E00007431130000000 | [19 empty] | E00007431130000000 →
발전기 | 50 KW | 0.109 | HR | 52653.42 | 5738 | 14635.42 | 1595 | 33571 | 3659 | 4447 | 484 |  |  |  | 50 |  | E00007505005000000 | [19 empty] | E00007505005000000 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 0.136 | HR | 85742.06 | 11660 | 16768.06 | 2280 | 47231 | 6423 | 21743 | 2957 |  |  |  | 60 |  | E00002105001000000 | [19 empty] | E00002105001000000 →
스플트레일러 | 4.8m×2.5m | 0.109 | HR | 6815 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6815 | 742 |  |  |  | 70 |  | EDD00044825 | [19 empty] | EDD00044825 →
관갱생용 PE라이너 | D800mm t=10.0mm | 1.05 | m | 305000 | 320250 | 305000 | 320250 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | MDD0015 | [7 empty] | EQ+ = | 1011.75 | EQ = | 1011.75 | [8 empty] | MDD0015 →
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 1011 |  | 0 |  | 0 |  | 1011 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,30)*0.03 |  | MA+ = | 674.5 | MA = | 674.5
잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 674 |  | 674 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,0,30)*0.02
No.22 스팀슈즈 설치 및 철거 | D800mm | 1 | 개소 |  | 1133997 |  | 380236 |  | 506037 |  | 247724 |  |  | HDD0085
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.57 | 인 | 214222 | 122106 | 0 |  | 214222 | 122106 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 1.715 | 인 | 165545 | 283909 | 0 |  | 165545 | 283909 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
스팀슈즈 | D800mm | 1 | 회 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 12150 |  |  |  | 30 |  | EDD00050800 | [19 empty] | EDD00050800 →
PPR플랜트(가열시) | 2.0ton/hr | 1.27 | HR | 505806.13 | 642373 | 284819.13 | 361720 | 55700 | 70739 | 165287 | 209914 |  |  |  | 40 |  | EDD00060200 | [19 empty] | EDD00060200 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 0.62 | HR | 85742.06 | 53159 | 16768.06 | 10396 | 47231 | 29283 | 21743 | 13480 |  |  |  | 50 |  | E00002105001000000 | [7 empty] | EQ+ = | 12180.45 | EQ = | 12180.45 | [8 empty] | E00002105001000000 →
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 12180 |  | 0 |  | 0 |  | 12180 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,20)*0.03 |  | MA+ = | 8120.3 | MA = | 8120.3
잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 8120 |  | 8120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,0,20)*0.02
No.23 PE라이너 가열공 | D800mm | 1 | m |  | 159734 |  | 36196 |  | 102285 |  | 21253 |  |  | HDD0117
중급기술자 | 건설부분 | 0.042 | 인 | 272915 | 11462 | 0 |  | 272915 | 11462 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001020701000028 | [19 empty] | L001020701000028 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.222 | 인 | 214222 | 47557 | 0 |  | 214222 | 47557 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.222 | 인 | 165545 | 36750 | 0 |  | 165545 | 36750 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
PPR플랜트(가열시) | 2.0ton/hr | 0.117 | HR | 505806.13 | 59177 | 284819.13 | 33323 | 55700 | 6516 | 165287 | 19338 |  |  |  | 40 |  | EDD00060200 | [7 empty] | MA+ = | 2873.07 | MA = | 2873.07 | [8 empty] | EDD00060200 →
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 2873 |  | 2873 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,0,30)*0.03 |  | EQ+ = | 1915.38 | EQ = | 1915.38
잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 1915 |  | 0 |  | 0 |  | 1915 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,30)*0.02
No.24 PE라이너 냉각공 | D800mm | 1 | m |  | 77203 |  | 3167 |  | 64054 |  | 9982 |  |  | HDD0149
중급기술자 | 건설부분 | 0.035 | 인 | 272915 | 9552 | 0 |  | 272915 | 9552 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001020701000028 | [19 empty] | L001020701000028 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.151 | 인 | 214222 | 32347 | 0 |  | 214222 | 32347 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.116 | 인 | 165545 | 19203 | 0 |  | 165545 | 19203 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
PPR플랜트(냉각시) | 2.0ton/hr | 0.053 | HR | 246164.38 | 13046 | 25177.38 | 1334 | 55700 | 2952 | 165287 | 8760 |  |  |  | 40 |  | EDD00060210 | [7 empty] | MA+ = | 1833.06 | MA = | 1833.06 | [8 empty] | EDD00060210 →
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 1833 |  | 1833 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,0,30)*0.03 |  | EQ+ = | 1222.04 | EQ = | 1222.04
잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 1222 |  | 0 |  | 0 |  | 1222 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,30)*0.02
No.25 PE플랜지 성형공 | D800mm | 1 | 개소 |  | 1079186 |  | 53699 |  | 941741 |  | 83746 |  |  | HDD0181
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 1.346 | 인 | 243168 | 327304 | 0 |  | 243168 | 327304 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [19 empty] | L001010101000040 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.668 | 인 | 214222 | 143100 | 0 |  | 214222 | 143100 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 2.004 | 인 | 165545 | 331752 | 0 |  | 165545 | 331752 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
플랜지성형기 | D800mm | 3.18 | HR | 8320 | 26457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 26457 |  |  |  | 40 |  | EDD00070800 | [19 empty] | EDD00070800 →
발전기 | 25 KW | 2.54 | HR | 44041.6 | 111864 | 7233.6 | 18373 | 33571 | 85270 | 3237 | 8221 |  |  |  | 50 |  | E00007505002500000 | [19 empty] | E00007505002500000 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 1.15 | HR | 85742.06 | 98602 | 16768.06 | 19283 | 47231 | 54315 | 21743 | 25004 |  |  |  | 60 |  | E00002105001000000 | [7 empty] | EQ+ = | 24064.68 | EQ = | 24064.68 | [8 empty] | E00002105001000000 →
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 24064 |  | 0 |  | 0 |  | 24064 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,30)*0.03 |  | MA+ = | 16043.12 | MA = | 16043.12
잡재료비 | 인건비의 2% | 1 | 식 | 0 | 16043 |  | 16043 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 |  | F | [5 empty] | ma=la(10,0,30)*0.02
No.26 아스팔트 포장절단 | t=20cm이하 | 1 | m |  | 1948 |  | 582 |  | 1296 |  | 70 | 유지관리 토목 2-1-2 |  | HDD1362
특별인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 214222 | 214222 | 0 |  | 214222 | 214222 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 165545 | 165545 | 0 |  | 165545 | 165545 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 8 | HR | 45081.59 | 360652 | 9634.59 | 77076 | 33571 | 268568 | 1876 | 15008 |  |  |  | 30 | * | E00004430040000000 | [19 empty] | E00004430040000000 →
동력분무기 | 4.85kw | 4 | HR | 2480.59 | 9922 | 2236.59 | 8946 | 0 | 0 | 244 | 976 |  |  |  | 40 | * | E00007210048500000 | [19 empty] | E00007210048500000 →
다이아몬드 블레이드 | 350,t=3.2mm | 1.35 | 개 | 152000 | 205200 | 152000 | 205200 | 0 |  | 0 |  | 서울시 상수도사업본부품 적용 |  |  | 50 | * | MDD0174 | [19 empty] | MDD0174 →
용수(일반용) | 월300㎥초과 | 10 | ton | 1920 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 19200 | 서울시 상수도사업본부품 적용 |  |  | 60 | * | GDD0001 | [7 empty] | MA+ = | 582.44 | MA = | 582.44 | LA+ = | 1296.67 | LA = | 1296.67 | EQ+ = | 70.37 | EQ = | 70.37 | GDD0001 →
m당 환산 | 500m/일 | 1 | m | 0 | 1948 |  | 582 |  | 1296 |  | 70 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,60)*0.002
No.27 소파보수(포장복구) | B-Type(포장 시공 5시간이상),20㎡이하 | 1 | ㎡ |  | 87010 |  | 5950 |  | 73297 |  | 7763 | 유지 토목 2-1-9 |  | HDD1800
포장공 | 일반공사 직종 | 3 | 인 | 258360 | 775080 | 0 |  | 258360 | 775080 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000019 | [19 empty] | L001010101000019 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 165545 | 165545 | 0 |  | 165545 | 165545 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
굴삭기(타이어) | 0.18 M3 | 8 | HR | 80237.5 | 641900 | 9420.5 | 75364 | 55700 | 445600 | 15117 | 120936 |  |  |  | 30 | * | E00000211001800000 | [19 empty] | E00000211001800000 →
로더(무한궤도) | 0.57 M3 | 8 | HR | 74224.36 | 593794 | 7879.36 | 63034 | 55700 | 445600 | 10645 | 85160 |  |  |  | 40 | * | E00000301005700000 | [19 empty] | E00000301005700000 →
진동롤러(자주식) | 2.5 Ton | 8 | HR | 64098.9 | 512791 | 3525.9 | 28207 | 55700 | 445600 | 4873 | 38984 |  |  |  | 50 | * | E00001306002500000 | [19 empty] | E00001306002500000 →
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 Ton | 0 | HR | 38789.59 | 0 | 3372.59 | 0 | 33571 | 0 | 1846 | 0 |  |  |  | 60 | * | E00001305000700000 | [19 empty] | E00001305000700000 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 Ton | 0 | HR | 35873.46 | 0 | 1720.46 | 0 | 33571 | 0 | 582 | 0 |  |  |  | 70 | * | E00001730001500000 | [19 empty] | E00001730001500000 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 8 | HR | 36137.68 | 289101 | 1823.68 | 14589 | 33571 | 268568 | 743 | 5944 |  |  |  | 80 | * | E00003430040000000 | [19 empty] | E00003430040000000 →
덤프트럭 | 2.5 Ton | 16 | HR | 58829.26 | 941268 | 5429.26 | 86868 | 47231 | 755696 | 6169 | 98704 |  |  |  | 90 | * | E00000602002500000 | [7 empty] | MA+ = | 5950.98 | MA = | 5950.98 | LA+ = | 73297.5 | LA = | 73297.5 | EQ+ = | 7763.96 | EQ = | 7763.96 | E00000602002500000 →
㎡당 환산 | ÷45㎡/일당×1/1.0(시공량 할증계수) |  |  | 0 | 87010 |  | 5950 |  | 73297 |  | 7763 |  |  |  | 100 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,90)*0.0222*1.0
No.28 교통정리원 |  | 1 | 인 |  | 157068 |  | 0 |  | 0 |  | 157068 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1764
보통인부 |  | 1 | 인 | 157068 | 157068 | 0 |  | 157068 | 157068 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 157068 | EQ = | 157068 | [8 empty] | L085 →
경비로 적용 |  | 1 | 인 | 0 | 157068 |  | 0 |  | 0 |  | 157068 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | eq=tot(10)*1
No.29 PE Free 휀스 설치 및 철거 | 1.5×0.45×0.88 | 1 | m |  | 2199 |  | 0 |  | 0 |  | 2199 | 가설2-9-8 |  | HDD1740
PE Free 휀스 | 1500×410×900mm | 0.01 | set | 16000 | 160 | 16000 | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MDD0153 | [19 empty] | MDD0153 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 157068 | 3141 | 0 |  | 157068 | 3141 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 106.66 | MA = | 106.66 | LA+ = | 2093.79 | LA = | 2093.79 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | L085 →
m당으로 환산 | 1/1.5 | 1 | m | 0 | 2199 |  | 106 |  | 2093 |  | 0 |  |  |  | 30 | * | F | [5 empty] | []=tot(10,20)*0.6666 |  | EQ+ = | 2199 | EQ = | 2199
경비로적용 |  | 1 | m | 0 | 2199 |  | 0 |  | 0 |  | 2199 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=tot(30)*1
No.30 안전칸막이 휀스 설치 및 철거 | 2.0×1.2,소규모 공사 | 1 | m |  | 3941 |  | 0 |  | 0 |  | 3941 | 가설2-9-9 |  | HDD1742
가림막휀스 | H 1200×2000(∮31.8) | 0.01 | set | 160000 | 1600 | 160000 | 1600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MDD0154 | [19 empty] | MDD0154 →
보통인부 |  | 0.04 | 인 | 157068 | 6282 | 0 |  | 157068 | 6282 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 800 | MA = | 800 | LA+ = | 3141 | LA = | 3141 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | L085 →
m당으로 환산 | 1/2 | 1 | m | 0 | 3941 |  | 800 |  | 3141 |  | 0 |  |  |  | 30 | * | F | [5 empty] | []=tot(10,20)*0.5 |  | EQ+ = | 3941 | EQ = | 3941
경비로 젹용 |  | 1 | m | 0 | 3941 |  | 0 |  | 0 |  | 3941 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=tot(30)*1
No.31 소형 공사안내간판 설치 및 철거 | 45×90cm | 1 | 개소 |  | 2510 |  | 0 |  | 0 |  | 2510 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1738
공사안내표지판(대형) | 90×180cm | 0 | 조 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MDD0156 | [19 empty] | MDD0156 →
공사안내표지판(소형) | 45×90cm | 2 | 조 | 47000 | 94000 | 47000 | 94000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0157 | [7 empty] | MA+ = | 940 | MA = | 940 | LA+ = | 0 | LA = | 0 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | MDD0157 →
| 재료비의 1%적용 | 1 | 개소 | 0 | 940 |  | 940 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | * | F | [5 empty] | []=tot(10,20)*0.01
보통인부 |  | 0.01 | 인 | 157068 | 1570 | 0 |  | 157068 | 1570 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 2510 | EQ = | 2510 | [8 empty] | L085 →
경비로 적용 |  | 1 | 개소 | 0 | 2510 |  | 0 |  | 0 |  | 2510 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=tot(30,40)*1
No.32 안전시설물 설치 및 철거 | 간선(배관-손료포함) | 1 | 일 |  | 58970 |  | 0 |  | 0 |  | 58970 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1746
안전시설 재료비 손료 | 1일 손료로 계산 | 1 | 일 | 11850 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 11850 |  |  |  | 10 | * | HDD1744 |  | T | [17 empty] | HDD1744 →
보통인부 |  | 0.3 | 인 | 157068 | 47120 | 0 |  | 157068 | 47120 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 58970 | EQ = | 58970 | [8 empty] | L085 →
|  |  |  | 0 | 58970 |  | 0 |  | 0 |  | 58970 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | eq=tot(10,20)*1
No.33 살수 및 청소 | 살수차 3,800ℓ | 1 | m |  | 2862 |  | 0 |  | 0 |  | 2862 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1759
물탱크(살수차) | 3800 L | 0.033 | HR | 66601.11 | 2196 | 15166.11 | 500 | 43526 | 1436 | 7909 | 260 |  |  |  | 10 | * | E0072040038 | [19 empty] | E0072040038 →
용수(일반용) | 월300㎥초과 | 0.02 | ton | 1920 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 38 |  |  |  | 20 | * | GDD0001 | [19 empty] | GDD0001 →
보통인부 |  | 0.004 | 인 | 157068 | 628 | 0 |  | 157068 | 628 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 2862 | EQ = | 2862 | [8 empty] | L085 →
경비로 적용 |  | 1 | m | 0 | 2862 |  | 0 |  | 0 |  | 2862 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=tot(10,20,30)*1
No.34 수채공 | D50mm | 1 | 시간 |  | 20401 |  | 855 |  | 19430 |  | 116 | 서울시 상수도사업본부품 적용 |  | HDD0247
일반기계운전사 | 1인/일 | 0.125 | 인 | 155446 | 19430 | 0 |  | 155446 | 19430 | 0 |  |  | 56900017058 |  | 10 |  | L088 | [19 empty] | L088 →
건설용펌프(자흡식) | 50mm(1.49kw X 10m) | 1 | HR | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |  |  |  | 20 |  | E0077300050 | [19 empty] | E0077300050 →
가솔린엔진 | 1.87 KW | 1 | HR | 898.41 | 898 | 847.41 | 847 | 0 | 0 | 51 | 51 |  |  |  | 30 |  | E0078110025 | [19 empty] | E0078110025 →
PVC호스 | D50mm | 0.005 | m | 1791 | 8 | 1791 | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0592 | [19 empty] | MDD0592 →
No.35 H-Beam 설치(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 |  | 209325 |  | 3795 |  | 181924 |  | 23606 | 공통 5-1-2 |  | HDD1605
철골공 | 일반공사 직종 | 0.16 | 인 | 243126 | 38900 | 0 |  | 243126 | 38900 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 일반공사 직종 | 0.38 | 인 | 267021 | 101467 | 0 |  | 267021 | 101467 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.14 | 인 | 165545 | 23176 | 0 |  | 165545 | 23176 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton | 0.33 | HR | 123869.94 | 40876 | 11502.94 | 3795 | 55700 | 18381 | 56667 | 18700 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 4906.29 | EQ = | 4906.29 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 4906 |  | 0 |  | 0 |  | 4906 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.36 H-Beam 철거(띠장) | H-300~500,5m이하 | 1 | 본 |  | 130427 |  | 2645 |  | 111780 |  | 16002 | 공통 5-1-3 |  | HDD1613
철골공 | 일반공사 직종 | 0.1 | 인 | 243126 | 24312 | 0 |  | 243126 | 24312 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 일반공사 직종 | 0.23 | 인 | 267021 | 61414 | 0 |  | 267021 | 61414 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.08 | 인 | 165545 | 13243 | 0 |  | 165545 | 13243 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton | 0.23 | HR | 123869.94 | 28489 | 11502.94 | 2645 | 55700 | 12811 | 56667 | 13033 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 2969.07 | EQ = | 2969.07 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 2969 |  | 0 |  | 0 |  | 2969 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.37 버팀보 연결 및 해체 | H-200×200용 | 1 | 개소 |  | 237984 |  | 23596 |  | 205686 |  | 8702 |  |  | HDD1599
Rib Plate 설치(하향) | 96×(96~20)×12(2개) | 2 | 개소 | 15666 | 31332 | 1520 | 3040 | 13571 | 27142 | 575 | 1150 |  |  |  | 10 |  | SDD0035 |  | F | [17 empty] | SDD0035 →
마구리판 설치(하향) | H-200×200용(1면),t=12mm | 2 | 개소 | 21277 | 42554 | 2012 | 4024 | 18463 | 36926 | 802 | 1604 |  |  |  | 20 |  | SDD0037 |  | F | [17 empty] | SDD0037 →
스티프너 설치 | H-200×200용(2면),t=12mm | 2 | 개소 | 27358 | 54716 | 2414 | 4828 | 23906 | 47812 | 1038 | 2076 |  |  |  | 30 |  | SDD0040 |  | F | [17 empty] | SDD0040 →
강판 구멍뚫기 | t=12mm,D21mm | 16 | 개소 | 5105 | 81680 | 2 | 32 | 4861 | 77776 | 242 | 3872 | 기계13-4-2 |  |  | 40 |  | HDD1586 |  | T | [17 empty] | HDD1586 →
볼트 조이기 및 풀기 | D22mm | 3.78 | 개소 | 4241 | 16030 | 0 | 0 | 4241 | 16030 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | HDD1571 |  | T | [17 empty] | HDD1571 →
고장력볼트 | M22×65mm(너트,와샤포함) | 8 | 개 | 1459 | 11672 | 1459 | 11672 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MDD0093 | [19 empty] | MDD0093 →
No.38 H-Beam 설치(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 |  | 100835 |  | 1770 |  | 87963 |  | 11102 | 공통 5-1-2 |  | HDD1607
철골공 | 0.34인×49.9/94= | 0.1805 | 인 | 243126 | 43884 | 0 |  | 243126 | 43884 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 0.17인×49.9/94= | 0.0902 | 인 | 267021 | 24085 | 0 |  | 267021 | 24085 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 0.13인×49.9/94= | 0.069 | 인 | 165545 | 11422 | 0 |  | 165545 | 11422 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton,0.29시간×49.9/94= | 0.1539 | HR | 123869.94 | 19063 | 11502.94 | 1770 | 55700 | 8572 | 56667 | 8721 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 2381.73 | EQ = | 2381.73 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 2381 |  | 0 |  | 0 |  | 2381 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.39 H-Beam 철거(버팀보) | H-200,5m이하 | 1 | 본 |  | 61596 |  | 1221 |  | 52947 |  | 7428 | 공통 5-1-3 |  | HDD1615
철골공 | 0.20인×49.9/94= | 0.1062 | 인 | 243126 | 25819 | 0 |  | 243126 | 25819 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 0.10인×49.9/94= | 0.0531 | 인 | 267021 | 14178 | 0 |  | 267021 | 14178 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 0.08인×49.9/94= | 0.0425 | 인 | 165545 | 7035 | 0 |  | 165545 | 7035 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton,0.20시간×49.9/94= | 0.1062 | HR | 123869.94 | 13154 | 11502.94 | 1221 | 55700 | 5915 | 56667 | 6018 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 1410.96 | EQ = | 1410.96 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 1410 |  | 0 |  | 0 |  | 1410 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.40 H-Beam 설치(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 |  | 111102 |  | 2015 |  | 96556 |  | 12531 | 공통 5-1-2 |  | HDD1603
철골공 | 0.16인×49.9/94= | 0.0849 | 인 | 243126 | 20641 | 0 |  | 243126 | 20641 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 0.38인×49.9/94= | 0.2017 | 인 | 267021 | 53858 | 0 |  | 267021 | 53858 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 0.14인×49.9/94= | 0.0743 | 인 | 165545 | 12299 | 0 |  | 165545 | 12299 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton,0.33시간×49.9/94= | 0.1752 | HR | 123869.94 | 21701 | 11502.94 | 2015 | 55700 | 9758 | 56667 | 9928 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 2603.94 | EQ = | 2603.94 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 2603 |  | 0 |  | 0 |  | 2603 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.41 H-Beam 철거(띠장) | H-200,5m이하 | 1 | 본 |  | 69246 |  | 1404 |  | 59347 |  | 8495 | 공통 5-1-3 |  | HDD1611
철골공 | 0.10인×49.9/94= | 0.0531 | 인 | 243126 | 12909 | 0 |  | 243126 | 12909 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
용접공 | 0.23인×49.9/94= | 0.1221 | 인 | 267021 | 32603 | 0 |  | 267021 | 32603 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
보통인부 | 0.08인×49.9/94= | 0.0425 | 인 | 165545 | 7035 | 0 |  | 165545 | 7035 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 Ton,0.23시간×49.9/94= | 0.1221 | HR | 123869.94 | 15123 | 11502.94 | 1404 | 55700 | 6800 | 56667 | 6919 |  |  |  | 40 |  | E00002104002500000 | [7 empty] | EQ+ = | 1576.41 | EQ = | 1576.41 | [8 empty] | E00002104002500000 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 1576 |  | 0 |  | 0 |  | 1576 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20,30)*0.03
No.42 Filler용접(하향) | t=6mm,수동용접,현장가공 | 1 | m |  | 16976 |  | 1006 |  | 15292 |  | 678 | 기계 13-2-4 |  | HDD1572
용접봉 | KSE4301, ∮3.2mm | 0.33 | kg | 3050 | 1006 | 3050 | 1006 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MDD0058 | [19 empty] | MDD0058 →
산업용전력(갑) i | 저압전력,300Kw이하 | 2.25 | Kwh | 98.05 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 220 | 12개월 평균값 |  |  | 20 |  | GDD0002 | [19 empty] | GDD0002 →
용접공 | 0.014÷30%= | 0.0466 | 인 | 267021 | 12443 | 0 |  | 267021 | 12443 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
특별인부 | 0.004÷30%= | 0.0133 | 인 | 214222 | 2849 | 0 |  | 214222 | 2849 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L001010101000003 | [7 empty] | EQ+ = | 458.76 | EQ = | 458.76 | [8 empty] | L001010101000003 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 458 |  | 0 |  | 0 |  | 458 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(30,40)*0.03
No.43 Filler용접(하향) | t=15mm,수동용접,현장가공 | 1 | m |  | 106585 |  | 5002 |  | 97749 |  | 3834 | 기계 13-2-4 |  | HDD1574
용접봉 | KSE4301, ∮3.2mm | 1.64 | kg | 3050 | 5002 | 3050 | 5002 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MDD0058 | [19 empty] | MDD0058 →
산업용전력(갑) i | 저압전력,300Kw이하 | 9.2 | Kwh | 98.05 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 902 | 12개월 평균값 |  |  | 20 |  | GDD0002 | [19 empty] | GDD0002 →
용접공 | 0.089÷30%= | 0.2966 | 인 | 267021 | 79198 | 0 |  | 267021 | 79198 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
특별인부 | 0.026÷30%= | 0.0866 | 인 | 214222 | 18551 | 0 |  | 214222 | 18551 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L001010101000003 | [7 empty] | EQ+ = | 2932.47 | EQ = | 2932.47 | [8 empty] | L001010101000003 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 2932 |  | 0 |  | 0 |  | 2932 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(30,40)*0.03
No.44 강판절단 | t=15mm | 1 | m |  | 3726 |  | 975 |  | 2671 |  | 80 | 기계13-2-2 |  | HDD1582
용접공 | 일반공사 직종 | 0.0072 | 인 | 267021 | 1922 | 0 |  | 267021 | 1922 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.0035 | 인 | 214222 | 749 | 0 |  | 214222 | 749 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
산소 |  | 176.85 | ℓ | 3.03 | 535 | 3.03 | 535 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MDD0052 | [19 empty] | MDD0052 →
프로판가스 | LPG | 0.173 | kg | 2546.3 | 440 | 2546.3 | 440 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0055 | [7 empty] | EQ+ = | 80.13 | EQ = | 80.13 | [8 empty] | MDD0055 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20)*0.03
No.45 관내 CCTV조사 | 기존관(320m)기준 | 1 | m |  | 3979 |  | 242 |  | 3012 |  | 725 | 유지관리 토목 2-4-9 |  | HDD0002
특별인부 | 일반공사 직종 | 2 | 인 | 214222 | 428444 | 0 |  | 214222 | 428444 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 165545 | 165545 | 0 |  | 165545 | 165545 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
관로조사 촬영장비 |  | 8 | HR | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 160000 |  |  |  | 30 | * | EDD00010100 | [19 empty] | EDD00010100 →
관로조사 촬영장비 차량 |  | 8 | HR | 62874.69 | 502997 | 7113.69 | 56909 | 47231 | 377848 | 8530 | 68240 |  |  |  | 40 | * | EDD00020100 | [19 empty] | EDD00020100 →
발전기 | 5KW | 8 | HR | 3405.71 | 27245 | 2666.71 | 21333 | 0 | 0 | 739 | 5912 |  |  |  | 50 | * | E0000750500150000 | [7 empty] | MA+ = | 242.55 | MA = | 242.55 | LA+ = | 3012.69 | LA = | 3012.69 | EQ+ = | 725.87 | EQ = | 725.87 | E0000750500150000 →
m당 환산 | ÷320m |  | m | 0 | 3979 |  | 242 |  | 3012 |  | 725 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,50)*0.0031
No.46 CCTV조사보고서 작성 | 기존관(320m)기준 | 1 | m |  | 905 |  | 13 |  | 846 |  | 46 |  |  | HDD0006
중급기술자 | 건설부분 | 1 | 인 | 272915 | 272915 | 0 |  | 272915 | 272915 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001020701000028 | [19 empty] | L001020701000028 →
DVD-R | 4.7GB | 2 | 장 | 240.2 | 480 | 240.2 | 480 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0004 | [19 empty] | MDD0004 →
인화지 | 8×10" | 10 | 장 | 370 | 3700 | 370 | 3700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MDD0601 | [19 empty] | MDD0601 →
컴퓨터,프린트,S/W |  | 6 | hr | 2485 | 14910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 14910 |  |  |  | 40 | * | EDD00180004 | [7 empty] | MA+ = | 209 | MA = | 209 | [8 empty] | EDD00180004 →
잡재료비 | 재료비의 5% | 1 | 식 | 0 | 209 |  | 209 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 | * | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)*0.05 |  | MA+ = | 13.61 | MA = | 13.61 | LA+ = | 846.04 | LA = | 846.04 | EQ+ = | 46.22 | EQ = | 46.22
m당환산 | ÷320m | 1 | m | 0 | 905 |  | 13 |  | 846 |  | 46 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,50)*0.0031
No.47 관내 CCTV조사 | 신설관(520m)기준 | 1 | m |  | 2438 |  | 148 |  | 1846 |  | 444 | 유지관리 토목 2-4-9 |  | HDD0001
특별인부 | 일반공사 직종 | 2 | 인 | 214222 | 428444 | 0 |  | 214222 | 428444 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 165545 | 165545 | 0 |  | 165545 | 165545 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
관로조사 촬영장비 |  | 8 | HR | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 160000 |  |  |  | 30 | * | EDD00010100 | [19 empty] | EDD00010100 →
관로조사 촬영장비 차량 |  | 8 | HR | 62874.69 | 502997 | 7113.69 | 56909 | 47231 | 377848 | 8530 | 68240 |  |  |  | 40 | * | EDD00020100 | [19 empty] | EDD00020100 →
발전기 | 5KW | 8 | HR | 3405.71 | 27245 | 2666.71 | 21333 | 0 | 0 | 739 | 5912 |  |  |  | 50 | * | E0000750500150000 | [7 empty] | MA+ = | 148.66 | MA = | 148.66 | LA+ = | 1846.49 | LA = | 1846.49 | EQ+ = | 444.89 | EQ = | 444.89 | E0000750500150000 →
m당 환산 | ÷520m |  | m | 0 | 2438 |  | 148 |  | 1846 |  | 444 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,50)*0.0019
No.48 CCTV조사보고서 작성 | 신설관(520m)기준 | 1 | m |  | 554 |  | 8 |  | 518 |  | 28 |  |  | HDD0005
중급기술자 | 건설부분 | 1 | 인 | 272915 | 272915 | 0 |  | 272915 | 272915 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001020701000028 | [19 empty] | L001020701000028 →
DVD-R | 4.7GB | 2 | 장 | 240.2 | 480 | 240.2 | 480 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0004 | [19 empty] | MDD0004 →
인화지 | 8×10" | 10 | 장 | 370 | 3700 | 370 | 3700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MDD0601 | [19 empty] | MDD0601 →
컴퓨터,프린트,S/W |  | 6 | hr | 2485 | 14910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 14910 |  |  |  | 40 | * | EDD00180004 | [7 empty] | MA+ = | 209 | MA = | 209 | [8 empty] | EDD00180004 →
잡재료비 | 재료비의 5% | 1 | 식 | 0 | 209 |  | 209 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 | * | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)*0.05 |  | MA+ = | 8.34 | MA = | 8.34 | LA+ = | 518.54 | LA = | 518.54 | EQ+ = | 28.33 | EQ = | 28.33
m당환산 | ÷520m | 1 | m | 0 | 554 |  | 8 |  | 518 |  | 28 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,50)*0.0019
No.49 안전시설 재료비 손료 | 1일 손료로 계산 | 1 | 일 |  | 11850 |  | 0 |  | 0 |  | 11850 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1744
라바콘(칼라콘) | 380×380×700mm | 30 | 개 | 9000 | 270000 | 9000 | 270000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MDD0155 | [19 empty] | MDD0155 →
공사안내표지판(대형) | 90×180cm | 5 | 조 | 95000 | 475000 | 95000 | 475000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0156 | [19 empty] | MDD0156 →
공사안내표지판(소형) | 45×90cm | 1 | 조 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MDD0157 | [19 empty] | MDD0157 →
갈매기표지판 | 450×600(초고휘도,양면) | 1 | 조 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MDD0159 | [19 empty] | MDD0159 →
교통안전표지판 | 900삼각 고휘도 | 3 | 조 | 96000 | 288000 | 96000 | 288000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | * | MDD0158 | [7 empty] | MA+ = | 1185000 | MA = | 1185000 | LA+ = | 0 | LA = | 0 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | MDD0158 →
소 계 |  |  |  | 0 | 1185000 |  | 1185000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 | * | F | [5 empty] | []=tot(10,0,50) |  | EQ+ = | 11850 | EQ = | 11850
1일 손료로 계산(경비로적용) | 소계의 1% | 1 | 일 | 0 | 11850 |  | 0 |  | 0 |  | 11850 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | eq=tot(60)*0.01
No.50 강판 구멍뚫기 | t=12mm,D21mm | 1 | 개소 |  | 5105 |  | 2 |  | 4861 |  | 242 | 기계13-4-2 |  | HDD1586
철골공 | 1.5인÷100공/일 | 0.015 | 인 | 243126 | 3646 | 0 |  | 243126 | 3646 | 0 |  |  |  |  | 10 | * | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
윤활유 | 알막오일(GS),0.05÷100개소당 | 0.0005 | ℓ | 4145 | 2 | 4145 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MDD0091 | [7 empty] | EQ+ = | 182.3 | EQ = | 182.3 | [8 empty] | MDD0091 →
공구손료 및 잡재료비 | 인건비의 5% | 1 | 식 | 0 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 182 |  |  |  | 30 | * | F | [5 empty] | eq=la(10)*0.05 |  | MA+ = | 2.67 | MA = | 2.67 | LA+ = | 4861.21 | LA = | 4861.21 | EQ+ = | 242.66 | EQ = | 242.66
t=10mm로 환산 | t=9mm품의 12/9적용 | 1 | 개소 | 0 | 5105 |  | 2 |  | 4861 |  | 242 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | []=tot(10,0,30)*1.3333
No.51 볼트 조이기 및 풀기 | D22mm | 1 | 개소 |  | 4241 |  | 0 |  | 4241 |  | 0 |  |  | HDD1571
볼트 조이기 | D22mm | 1 | 개소 | 3579 | 3579 | 0 | 0 | 3579 | 3579 | 0 | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  |  | 10 |  | HDD1569 |  | T | [17 empty] | HDD1569 →
볼트 풀기 | D22mm | 1 | 개소 | 662 | 662 | 0 | 0 | 662 | 662 | 0 | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  |  | 20 |  | HDD1570 |  | T | [17 empty] | HDD1570 →
No.52 강판절단 | t=12mm | 1 | m |  | 3553 |  | 830 |  | 2644 |  | 79 | 기계13-2-2 |  | HDD1580
용접공 | 일반공사 직종 | 0.0071 | 인 | 267021 | 1895 | 0 |  | 267021 | 1895 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000012 | [19 empty] | L001010101000012 →
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.0035 | 인 | 214222 | 749 | 0 |  | 214222 | 749 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [19 empty] | L001010101000003 →
산소 |  | 150.5 | ℓ | 3.03 | 456 | 3.03 | 456 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MDD0052 | [19 empty] | MDD0052 →
프로판가스 | LPG | 0.147 | kg | 2546.3 | 374 | 2546.3 | 374 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MDD0055 | [7 empty] | EQ+ = | 79.32 | EQ = | 79.32 | [8 empty] | MDD0055 →
공구손료 및 경장비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 79 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,20)*0.03
No.53 볼트 조이기 | D22mm | 1 | 개소 |  | 3579 |  | 0 |  | 3579 |  | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1569
철골공 | 3인÷250공/일 | 0.012 | 인 | 243126 | 2917 | 0 |  | 243126 | 2917 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000011 | [19 empty] | L001010101000011 →
보통인부 | 1인÷250공/일 | 0.004 | 인 | 165545 | 662 | 0 |  | 165545 | 662 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →
No.54 볼트 풀기 | D22mm | 1 | 개소 |  | 662 |  | 0 |  | 662 |  | 0 | 서울시 상수도사업본부 품적용 |  | HDD1570
보통인부 | 1인÷250공/일 | 0.004 | 인 | 165545 | 662 | 0 |  | 165545 | 662 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [19 empty] | L001010101000002 →

## 일위대가_산근
일위대가_산근
산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
#1 터파기(기계90%+인력10%,보통) ¦ 굴삭기(타이어) 0.18㎥¦㎥ | 13584 | 1089 | 10747 | 1748 |  | SDD0162 |  | 1 | TRUE | 13584 | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
[7 empty] | 10 | F
터파기(기계 90%+인력 10%,보통)굴삭기(타이어)0.18㎥/㎥당 | [7 empty] | 터파기(기계 90%+인력 10%,보통)굴삭기(타이어)0.18㎥/㎥당
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비(90%) | [7 empty] | 1.기계경비(90%)
바켓용량 : q=0.18 ㎥ | [7 empty] | '바켓용량 :' q=0.18'㎥' |  |  | Q = | 0.18 | Q = | 0.18
바켓계수 : k=0.9 | [7 empty] | '바켓계수 :' k=0.9 |  |  | K = | 0.9 | K = | 0.9
토량환산계수 : f=1/1.25=0.80 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.25=? |  |  | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 13_1_1+ = | 0.8 | 13_1_1 = | 0.8
작업효율 : E=0.3 | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.3 |  |  | E = | 0.3 | E = | 0.3
1회 싸이클 시간 : Cm=18.00 sec(135˚) | [7 empty] | '1회 싸이클 시간 :' Cm=18'sec(135˚)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q=3600*q*k*f*E/Cm=7.78 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*k*f*E/Cm=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 7.78 | Q = | 7.78 | 16_1_1+ = | 7.78 | 16_1_1 = | 7.78
재 료 비 : 9,420.5 /Q*0.9=1,089.00 | 1089 | 1089 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211001800000.M~/Q*0.9=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 1089 | MA1 = | 1089
노 무 비 : 55,700 /Q*0.9=6,443.00 | 6443 |  | 6443 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211001800000.L~/Q*0.9=?la1+ |  |  | LA1+ = | 6443 | LA1 = | 6443
경 비 : 15,117 /Q*0.9=1,748.00 | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211001800000.E~/Q*0.9=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 1748 | EQ1 = | 1748
소 계 : | 9280 | 1089 | 6443 | 1748 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 1089 | MA1 = | 1089 | LA1+ = | 6443 | LA1 = | 6443 | EQ1+ = | 1748 | EQ1 = | 1748
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.인력터파기(10%) | [7 empty] | 2.인력터파기(10%)
재 료 비 : 0 *0.1=0.00 | 0 | 0 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1375.M~*0.1=?ma2+ |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0
노 무 비 : 43,041 *0.1=4,304.00 | 4304 |  | 4304 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1375.L~*0.1=?la2+ |  |  | LA2+ = | 4304 | LA2 = | 4304
경 비 : 0 *0.1=0.00 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1375.E~*0.1=?eq2+ |  |  | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
소 계 : | 4304 | 0 | 4304 | 0 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 4304 | LA2 = | 4304 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
합 계 : | 13584 | 1089 | 10747 | 1748 |  |  |  | [1..2]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 1089 | MA = | 1089 | LA+ = | 10747 | LA = | 10747 | EQ+ = | 1748 | EQ = | 1748
전체 합계 | 13584 | 1089 | 10747 | 1748
#2 되메우기(기계 100%,양호,환토재) ¦ 굴삭기(타이어) 0.18㎥¦㎥ | 2155 | 253 | 1496 | 406 |  | SDD0192 |  | 1 | TRUE | 2155
[7 empty] | 10 | F
되메우기(기계 100%,양호,환토재)굴삭기(타이어)0.18㎥/㎥당 | [7 empty] | 되메우기(기계 100%,양호,환토재)굴삭기(타이어)0.18㎥/㎥당
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
바켓용량 : q=0.18 ㎥ | [7 empty] | '바켓용량 :' q=0.18'㎥' |  |  | Q = | 0.18 | Q = | 0.18
바켓계수 : k=1.1 | [7 empty] | '바켓계수 :' k=1.1 |  |  | K = | 1.1 | K = | 1.1
토량환산계수 : f=1/1.15=0.87 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.15=? |  |  | F+ = | 0.87 | F = | 0.87 | 42_1_1+ = | 0.87 | 42_1_1 = | 0.87
작업효율 : E=0.9 | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.9 |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9
1회 싸이클 시간 : Cm=15.00 sec(90˚) | [7 empty] | '1회 싸이클 시간 :' Cm=15'sec(90˚)' |  |  | CM = | 15 | CM = | 15
Q=3600*q*k*f*E/Cm=37.21 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*k*f*E/Cm=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 37.21 | Q = | 37.21 | 45_1_1+ = | 37.21 | 45_1_1 = | 37.21
재 료 비 : 9,420.5 /Q=253.00 | 253 | 253 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211001800000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 253 | MA1 = | 253
노 무 비 : 55,700 /Q=1,496.00 | 1496 |  | 1496 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211001800000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 1496 | LA1 = | 1496
경 비 : 15,117 /Q=406.00 | 406 |  |  | 406 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211001800000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 406 | EQ1 = | 406
소 계 : | 2155 | 253 | 1496 | 406 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 253 | MA1 = | 253 | LA1+ = | 1496 | LA1 = | 1496 | EQ1+ = | 406 | EQ1 = | 406
합 계 : | 2155 | 253 | 1496 | 406 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 253 | MA = | 253 | LA+ = | 1496 | LA = | 1496 | EQ+ = | 406 | EQ = | 406
전체 합계 | 2155 | 253 | 1496 | 406
#3 기계다짐(양호,환토재) ¦ 램머 80kg¦㎥ | 5736 | 180 | 5476 | 80 |  | SDD0212 |  | 1 | TRUE | 5736
[7 empty] | 10 | F
기계다짐(양호,환토재),램머 80kg/㎥ | [7 empty] | 기계다짐(양호,환토재),램머 80kg/㎥
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비(래머 80kg) | [7 empty] | 1.기계경비(래머 80kg)
1회당 유호다짐면적 : A=0.28*0.33=0.0924 ㎡ | 0 | [6 empty] | '1회당 유호다짐면적 :' A=0.28*0.33={?,'9.999R'}'㎡' |  |  | A+ = | 0.0924 | A = | 0.0924 | 61_1_1+ = | 0.0924 | 61_1_1 = | 0.0924
시간당 타격횟수 : N=36,000.00 회/HR | [7 empty] | '시간당 타격횟수 :' N=36,000'회/HR' |  |  | N = | 36000 | N = | 36000
다짐두께 : H=0.15 m | [7 empty] | '다짐두께 :' H=0.15'm' |  |  | H = | 0.15 | H = | 0.15
체적환산계수 : f=1.0 | [7 empty] | '체적환산계수 :' f=1.0 |  |  | F = | 1 | F = | 1
작업효율 : E=0.7 | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.7 |  |  | E = | 0.7 | E = | 0.7
중목다짐횟수 : P=57.00 회 | [7 empty] | '중목다짐횟수 :' P=57'회' |  |  | P = | 57 | P = | 57
Q=A*N*H*f*E/P=6.13 ㎥/HR | 0 | [6 empty] | Q=A*N*H*f*E/P=?'㎥/HR' |  |  | Q+ = | 6.13 | Q = | 6.13 | 67_1_1+ = | 6.13 | 67_1_1 = | 6.13
재 료 비 : 1,103.96 /Q=180.00 | 180 | 180 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00001630008000000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 180 | MA1 = | 180
노 무 비 : 33,571 /Q=5,476.00 | 5476 |  | 5476 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00001630008000000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 5476 | LA1 = | 5476
경 비 : 493 /Q=80.00 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | '경 비 : '~E00001630008000000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 80 | EQ1 = | 80
소 계 : | 5736 | 180 | 5476 | 80 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 180 | MA1 = | 180 | LA1+ = | 5476 | LA1 = | 5476 | EQ1+ = | 80 | EQ1 = | 80
합 계 : | 5736 | 180 | 5476 | 80 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 180 | MA = | 180 | LA+ = | 5476 | LA = | 5476 | EQ+ = | 80 | EQ = | 80
전체 합계 | 5736 | 180 | 5476 | 80
#4 잔토 소운반(현장→집하장,L=3.0km) ¦ 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton¦㎥ | 15179 | 1231 | 10257 | 3691 |  | SDD0224 |  | 1 | TRUE | 15179
[7 empty] | 10 | F
잔토 소운반(현장→집하장),굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton/㎥당 | [7 empty] | 잔토 소운반(현장→집하장),굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton/㎥당
운반조건 | [7 empty] | 운반조건
운반차종 : 덤프 15ton | [7 empty] | '운반차종 : 덤프 15ton'
토사의 단위중량 : a=1,700.00 kg/㎥ | [7 empty] | '토사의 단위중량 :' a=1,700'kg/㎥' |  |  | A = | 1700 | A = | 1700
운반장소 : 집하장 L=3.0 km | [7 empty] | '운반장소 : 집하장' L=3.0'km' |  |  | L = | 3 | L = | 3
운반속도 : V=20.00 km/hr | [7 empty] | '운반속도 :' V=20'km/hr' |  |  | V = | 20 | V = | 20
※야간운행시 차량의 운행속도는 35km/hr을 적용한다. | [7 empty] | ※야간운행시 차량의 운행속도는 35km/hr을 적용한다.
터파기시 동시상차 : 굴삭기(타이어)0.18㎥,작업조건은 보통으로 적용 | [7 empty] | 터파기시 동시상차 : 굴삭기(타이어)0.18㎥,작업조건은 보통으로 적용
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
가.상차(굴삭기(타이어)0.18㎥,터파기시 동시상차) | [7 empty] | 가.상차(굴삭기(타이어)0.18㎥,터파기시 동시상차)
버켓용량 : q1=0.18 ㎥ | [7 empty] | '버켓용량 :' q1=0.18'㎥' |  |  | Q1 = | 0.18 | Q1 = | 0.18
버켓계수 : k1=0.9 | [7 empty] | '버켓계수 :' k1=0.9 |  |  | K1 = | 0.9 | K1 = | 0.9
토량환산계수 : f=1/1.25=0.80 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.25=? |  |  | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 94_1_1+ = | 0.8 | 94_1_1 = | 0.8
작업효율 : E1=0.3 | [7 empty] | '작업효율 :' E1=0.3 |  |  | E1 = | 0.3 | E1 = | 0.3
1회 싸이클시간 : Cm1=18.00 초(선회각도 135˚) | [7 empty] | '1회 싸이클시간 :' Cm1=18'초(선회각도 135˚)' |  |  | CM1 = | 18 | CM1 = | 18
덤프 상차체적 : qt=15*1000/a*1.25=11.03 ㎥/대 | 0 | [6 empty] | '덤프 상차체적 :' qt=15*1000/a*1.25=?'㎥/대' |  |  | QT+ = | 11.03 | QT = | 11.03 | 97_1_1+ = | 11.03 | 97_1_1 = | 11.03
적재기계의 싸이클 횟수: n=qt/(q1*k1)=68.09 회 | 0 | [6 empty] | '적재기계의 싸이클 횟수:' n=qt/(q1*k1)=?'회' |  |  | N+ = | 68.09 | N = | 68.09 | 98_1_1+ = | 68.09 | 98_1_1 = | 68.09
나.운반(덤프트럭 15ton) | [7 empty] | 나.운반(덤프트럭 15ton)
적재시간 : t1=(Cm1*n)/(60*E1)=68.09 분 | 0 | [6 empty] | '적재시간 :' t1=(Cm1*n)/(60*E1)=?'분' |  |  | T1+ = | 68.09 | T1 = | 68.09 | 100_1_1+ = | 68.09 | 100_1_1 = | 68.09
왕복시간 : t2=L/V*2*60=18.00 분 | 0 | [6 empty] | '왕복시간 :' t2=L/V*2*60=?'분' |  |  | T2+ = | 18 | T2 = | 18 | 101_1_1+ = | 18 | 101_1_1 = | 18
적하시간 : t3=0.8 분 | [7 empty] | '적하시간 :' t3=0.8'분' |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8
적하대기시간 : t4=0.42 분 | [7 empty] | '적하대기시간 :' t4=0.42'분' |  |  | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
덥개 설치 및 철거시간 : t5=0.5 분 | [7 empty] | '덥개 설치 및 철거시간 :'t5=0.5'분' |  |  | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
덤프 1회 싸이클시간 : Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=87.81 분 | 0 | [6 empty] | '덤프 1회 싸이클시간 :' Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=?'분' |  |  | CMT+ = | 87.81 | CMT = | 87.81 | 105_1_1+ = | 87.81 | 105_1_1 = | 87.81
운반기계의 작업효율 : E=0.9 | [7 empty] | '운반기계의 작업효율 :' E=0.9 |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9
Q=60*qt*f*E/Cmt=5.43 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=60*qt*f*E/Cmt=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 5.43 | Q = | 5.43 | 107_1_1+ = | 5.43 | 107_1_1 = | 5.43
재 료 비 : ( 29,767.38 + 0 )*(Cmt-t1)/Cmt/Q=1,231.00 | 1231 | 1231 | [5 empty] | '재 료 비 : '(~E00000602015000000.M~+~E00000610015000000.M~)*(Cmt-t1)/Cmt/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 1231 | MA1 = | 1231
노 무 비 : ( 55,700 + 0 )/Q=10,257.00 | 10257 |  | 10257 |  |  |  |  | '노 무 비 : '(~E00000602015000000.L~+~E00000610015000000.L~)/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 10257 | LA1 = | 10257
경 비 : ( 19,631 + 414 )/Q=3,691.00 | 3691 |  |  | 3691 |  |  |  | '경 비 : '(~E00000602015000000.E~+~E00000610015000000.E~)/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 3691 | EQ1 = | 3691
소 계 : | 15179 | 1231 | 10257 | 3691 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 1231 | MA1 = | 1231 | LA1+ = | 10257 | LA1 = | 10257 | EQ1+ = | 3691 | EQ1 = | 3691
소 계 : | 15179 | 1231 | 10257 | 3691 |  |  |  | [1..1]'소 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 1231 | MA = | 1231 | LA+ = | 10257 | LA = | 10257 | EQ+ = | 3691 | EQ = | 3691
전체 합계 | 15179 | 1231 | 10257 | 3691
#5 잔토처리(현장→사토장,L=20.0km) ¦ 굴삭기(타이어)0.6㎥+덤프 15ton¦㎥ | 17730 | 3985 | 10108 | 3637 |  | SDD0267 |  | 1 | TRUE | 17730
[7 empty] | 10 | F
잔토처리(현장→사토장,L=20.0km)굴삭기(타이어)0.6㎥+덤프 15ton/㎥당 | [7 empty] | 잔토처리(현장→사토장,L=20.0km)굴삭기(타이어)0.6㎥+덤프 15ton/㎥당
토사의 단위중량 : a=1,700.00 kg/㎥ | [7 empty] | '토사의 단위중량 :'a=1,700'kg/㎥' |  |  | A = | 1700 | A = | 1700
운반차종 :덤프트럭 10ton | [7 empty] | '운반차종 :덤프트럭 10ton'
운반장소 : 사토장(L=10km) | [7 empty] | '운반장소 : 사토장(L=10km)'
상차비 별도 : 터파기 동시상차(작업조건 보통적용) | [7 empty] | '상차비 별도 : 터파기 동시상차(작업조건 보통적용)'
운반속도 : | [7 empty] | 운반속도 :
L1=2.0 km , L2=16.0 km , L3=2.0 km | [7 empty] | L1=2.0'km', L2=16.0'km', L3=2.0'km' |  |  | L1 = | 2 | L1 = | 2 | L2 = | 16 | L2 = | 16 | L3 = | 2 | L3 = | 2
현장 ----도시고속도로 입구 ---- 사토장입구 ---- 사토장(내부) | [7 empty] | 현장 ----도시고속도로 입구 ---- 사토장입구 ---- 사토장(내부)
V1=20.0 km/hr , V2=50.0 km/hr , V3=20.0 km/hr | [7 empty] | V1=20.0'km/hr', V2=50.0'km/hr', V3=20.0'km/hr' |  |  | V1 = | 20 | V1 = | 20 | V2 = | 50 | V2 = | 50 | V3 = | 20 | V3 = | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
가.상차(굴삭기(타이어)0.6㎥) | [7 empty] | 가.상차(굴삭기(타이어)0.6㎥)
버켓용량 : q1=0.6 ㎥ | [7 empty] | '버켓용량 :' q1=0.6'㎥' |  |  | Q1 = | 0.6 | Q1 = | 0.6
버켓계수 : k1=0.9 | [7 empty] | '버켓계수 :' k1=0.9 |  |  | K1 = | 0.9 | K1 = | 0.9
토량환산계수 : f=1/1.25=0.80 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.25=? |  |  | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 135_1_1+ = | 0.8 | 135_1_1 = | 0.8
작업효율 : E1=0.3 | [7 empty] | '작업효율 :' E1=0.3 |  |  | E1 = | 0.3 | E1 = | 0.3
1회 싸이클시간 : Cm1=20.00 초(선회각도 135˚) | [7 empty] | '1회 싸이클시간 :' Cm1=20'초(선회각도 135˚)' |  |  | CM1 = | 20 | CM1 = | 20
덤프 상차체적 : qt=15*1000/a*1.25=11.03 ㎥/대 | 0 | [6 empty] | '덤프 상차체적 :' qt=15*1000/a*1.25=?'㎥/대' |  |  | QT+ = | 11.03 | QT = | 11.03 | 138_1_1+ = | 11.03 | 138_1_1 = | 11.03
적재기계 싸이클횟수 : n=qt/(q1*k1)=20.43 회 | 0 | [6 empty] | '적재기계 싸이클횟수 :' n=qt/(q1*k1)=?'회' |  |  | N+ = | 20.43 | N = | 20.43 | 139_1_1+ = | 20.43 | 139_1_1 = | 20.43
나.운반(덤프트럭 15ton) | [7 empty] | 나.운반(덤프트럭 15ton)
적재시간 : t1=(Cm1*n)/(60*E1)=22.70 분 | 0 | [6 empty] | '적재시간 :' t1=(Cm1*n)/(60*E1)=?'분' |  |  | T1+ = | 22.7 | T1 = | 22.7 | 141_1_1+ = | 22.7 | 141_1_1 = | 22.7
운반시간 : t2=(L1/V1+L2/V2+L3/V3)*2*60=62.40 분 | 0 | [6 empty] | '운반시간 :' t2=(L1/V1+L2/V2+L3/V3)*2*60=?'분' |  |  | T2+ = | 62.4 | T2 = | 62.4 | 142_1_1+ = | 62.4 | 142_1_1 = | 62.4
적하시간 : t3=0.5 분 | [7 empty] | '적하시간 :' t3=0.5'분' |  |  | T3 = | 0.5 | T3 = | 0.5
적재대기시간 : t4=0.42 분 | [7 empty] | '적재대기시간 :' t4=0.42'분' |  |  | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
덤개설치 및 철거시간 : t5=0.5 분 | [7 empty] | '덤개설치 및 철거시간 :' t5=0.5'분' |  |  | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
운반기계의 작업효율 : E=0.9 | [7 empty] | '운반기계의 작업효율 :' E=0.9 |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9
덤프트럭의 1회 싸이클시간 : Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=86.52 분 | 0 | [6 empty] | '덤프트럭의 1회 싸이클시간 :' Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=?'분' |  |  | CMT+ = | 86.52 | CMT = | 86.52 | 147_1_1+ = | 86.52 | 147_1_1 = | 86.52
Q=60*qt*E*f/Cmt=5.51 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=60*qt*E*f/Cmt=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 5.51 | Q = | 5.51 | 148_1_1+ = | 5.51 | 148_1_1 = | 5.51
재 료 비 : ( 29,767.38 + 0 )*(Cmt-t1)/Cmt/Q=3,985.00 | 3985 | 3985 | [5 empty] | '재 료 비 : '(~E00000602015000000.M~+~E00000610015000000.M~)*(Cmt-t1)/Cmt/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 3985 | MA1 = | 3985
노 무 비 : ( 55,700 + 0 )/Q=10,108.00 | 10108 |  | 10108 |  |  |  |  | '노 무 비 : '(~E00000602015000000.L~+~E00000610015000000.L~)/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 10108 | LA1 = | 10108
경 비 : ( 19,631 + 414 )/Q=3,637.00 | 3637 |  |  | 3637 |  |  |  | '경 비 : '(~E00000602015000000.E~+~E00000610015000000.E~)/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 3637 | EQ1 = | 3637
소 계 : | 17730 | 3985 | 10108 | 3637 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 3985 | MA1 = | 3985 | LA1+ = | 10108 | LA1 = | 10108 | EQ1+ = | 3637 | EQ1 = | 3637
합 계 : | 17730 | 3985 | 10108 | 3637 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 3985 | MA = | 3985 | LA+ = | 10108 | LA = | 10108 | EQ+ = | 3637 | EQ = | 3637
전체 합계 | 17730 | 3985 | 10108 | 3637
#6 아스팔트 파쇄물운(현장→집하장,L=3.0km) ¦ 굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton¦㎥ | 17066 | 1703 | 11298 | 4065 |  | SDD0307 |  | 1 | TRUE | 17066
[7 empty] | 10 | F
아스팔트 파쇄물운반(현장→집하장),굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton/㎥당 | [7 empty] | 아스팔트 파쇄물운반(현장→집하장),굴삭기(타이어)0.18㎥+덤프 15ton/㎥당
운반조건 | [7 empty] | 운반조건
운반차종 : 덤프 15ton | [7 empty] | '운반차종 : 덤프 15ton'
토사의 단위중량 : a=2,350.00 kg/㎥ | [7 empty] | '토사의 단위중량 :' a=2,350'kg/㎥' |  |  | A = | 2350 | A = | 2350
운반장소 : 집하장 L=3.0 km | [7 empty] | '운반장소 : 집하장' L=3.0'km' |  |  | L = | 3 | L = | 3
운반속도 : V=20.00 km/hr | [7 empty] | '운반속도 :' V=20'km/hr' |  |  | V = | 20 | V = | 20
※야간운행시 차량의 운행속도는 35km/hr을 적용한다. | [7 empty] | ※야간운행시 차량의 운행속도는 35km/hr을 적용한다.
터파기시 동시상차 : 굴삭기(타이어)0.18㎥,작업조건은 보통으로 적용 | [7 empty] | 터파기시 동시상차 : 굴삭기(타이어)0.18㎥,작업조건은 보통으로 적용
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
가.상차(굴삭기(타이어)0.18㎥,터파기시 동시상차) | [7 empty] | 가.상차(굴삭기(타이어)0.18㎥,터파기시 동시상차)
버켓용량 : q1=0.18 ㎥ | [7 empty] | '버켓용량 :' q1=0.18'㎥' |  |  | Q1 = | 0.18 | Q1 = | 0.18
버켓계수 : k1=0.55 | [7 empty] | '버켓계수 :' k1=0.55 |  |  | K1 = | 0.55 | K1 = | 0.55
토량환산계수 : f=1/1.4=0.714 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.4={?,'9.99R'} |  |  | F+ = | 0.714 | F = | 0.714 | 175_1_1+ = | 0.714 | 175_1_1 = | 0.714
작업효율 : E1=0.45 | [7 empty] | '작업효율 :' E1=0.45 |  |  | E1 = | 0.45 | E1 = | 0.45
1회 싸이클시간 : Cm1=15.00 초(선회각도 90˚) | [7 empty] | '1회 싸이클시간 :' Cm1=15'초(선회각도 90˚)' |  |  | CM1 = | 15 | CM1 = | 15
덤프 상차체적 : qt=15*1000/a*1.4=8.94 ㎥/대 | 0 | [6 empty] | '덤프 상차체적 :' qt=15*1000/a*1.4=?'㎥/대' |  |  | QT+ = | 8.94 | QT = | 8.94 | 178_1_1+ = | 8.94 | 178_1_1 = | 8.94
적재기계의 싸이클 횟수: n=qt/(q1*k1)=90.30 회 | 0 | [6 empty] | '적재기계의 싸이클 횟수:' n=qt/(q1*k1)=?'회' |  |  | N+ = | 90.3 | N = | 90.3 | 179_1_1+ = | 90.3 | 179_1_1 = | 90.3
나.운반(덤프트럭 15ton) | [7 empty] | 나.운반(덤프트럭 15ton)
적재시간 : t1=(Cm1*n)/(60*E1)=50.17 분 | 0 | [6 empty] | '적재시간 :' t1=(Cm1*n)/(60*E1)=?'분' |  |  | T1+ = | 50.17 | T1 = | 50.17 | 181_1_1+ = | 50.17 | 181_1_1 = | 50.17
왕복시간 : t2=L/V*2*60=18.00 분 | 0 | [6 empty] | '왕복시간 :' t2=L/V*2*60=?'분' |  |  | T2+ = | 18 | T2 = | 18 | 182_1_1+ = | 18 | 182_1_1 = | 18
적하시간 : t3=0.8 분 | [7 empty] | '적하시간 :' t3=0.8'분' |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8
적하대기시간 : t4=0.42 분 | [7 empty] | '적하대기시간 :' t4=0.42'분' |  |  | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
덥개 설치 및 철거시간 : t5=0.5 분 | [7 empty] | '덥개 설치 및 철거시간 :'t5=0.5'분' |  |  | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
덤프 1회 싸이클시간 : Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=69.89 분 | 0 | [6 empty] | '덤프 1회 싸이클시간 :' Cmt=t1+t2+t3+t4+t5=?'분' |  |  | CMT+ = | 69.89 | CMT = | 69.89 | 186_1_1+ = | 69.89 | 186_1_1 = | 69.89
운반기계의 작업효율 : E=0.9 | [7 empty] | '운반기계의 작업효율 :' E=0.9 |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9
Q=60*qt*f*E/Cmt=4.93 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=60*qt*f*E/Cmt=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 4.93 | Q = | 4.93 | 188_1_1+ = | 4.93 | 188_1_1 = | 4.93
재 료 비 : ( 29,767.38 + 0 )*(Cmt-t1)/Cmt/Q=1,703.00 | 1703 | 1703 | [5 empty] | '재 료 비 : '(~E00000602015000000.M~+~E00000610015000000.M~)*(Cmt-t1)/Cmt/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 1703 | MA1 = | 1703
노 무 비 : ( 55,700 + 0 )/Q=11,298.00 | 11298 |  | 11298 |  |  |  |  | '노 무 비 : '(~E00000602015000000.L~+~E00000610015000000.L~)/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 11298 | LA1 = | 11298
경 비 : ( 19,631 + 414 )/Q=4,065.00 | 4065 |  |  | 4065 |  |  |  | '경 비 : '(~E00000602015000000.E~+~E00000610015000000.E~)/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 4065 | EQ1 = | 4065
소 계 : | 17066 | 1703 | 11298 | 4065 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 1703 | MA1 = | 1703 | LA1+ = | 11298 | LA1 = | 11298 | EQ1+ = | 4065 | EQ1 = | 4065
소 계 : | 17066 | 1703 | 11298 | 4065 |  |  |  | [1..1]'소 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 1703 | MA = | 1703 | LA+ = | 11298 | LA = | 11298 | EQ+ = | 4065 | EQ = | 4065
전체 합계 | 17066 | 1703 | 11298 | 4065
#7 잔토상차(집하장) ¦ 굴삭기(타이어)0.6㎥¦㎥ | 1061 | 205 | 586 | 270 |  | SDD0302 |  | 1 | TRUE | 1061
[7 empty] | 10 | F
잔토상차(집하장) 굴삭기(타이어)0.6㎥/㎥당 | [7 empty] | 잔토상차(집하장) 굴삭기(타이어)0.6㎥/㎥당
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
베켓용량 : q=0.6 ㎥ | [7 empty] | '베켓용량 :' q=0.6'㎥' |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6
벼켓계수 : k=1.1 | [7 empty] | '벼켓계수 :' k=1.1 |  |  | K = | 1.1 | K = | 1.1
토량환산계수 : f=1/1.25=0.80 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.25=? |  |  | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 207_1_1+ = | 0.8 | 207_1_1 = | 0.8
작업효율 : E=0.9 (작업조건 양호) | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.9'(작업조건 양호)' |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9
1회 싸이클시간 : Cm=18.00 초(선회각도 90˚) | [7 empty] | '1회 싸이클시간 :' Cm=18'초(선회각도 90˚)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q=3600*q*k*f*E/Cm=95.04 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*k*f*E/Cm=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 95.04 | Q = | 95.04 | 210_1_1+ = | 95.04 | 210_1_1 = | 95.04
재 료 비 : 19,513.9 /Q=205.00 | 205 | 205 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211006000000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 205 | MA1 = | 205
노 무 비 : 55,700 /Q=586.00 | 586 |  | 586 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211006000000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 586 | LA1 = | 586
경 비 : 25,680 /Q=270.00 | 270 |  |  | 270 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211006000000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 270 | EQ1 = | 270
소 계 : | 1061 | 205 | 586 | 270 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 205 | MA1 = | 205 | LA1+ = | 586 | LA1 = | 586 | EQ1+ = | 270 | EQ1 = | 270
합 계 : | 1061 | 205 | 586 | 270 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 205 | MA = | 205 | LA+ = | 586 | LA = | 586 | EQ+ = | 270 | EQ = | 270
전체 합계 | 1061 | 205 | 586 | 270
#8 파쇄물 상차(집하장). ¦ 굴삭기(타이어)0.6㎥¦㎥ | 4756 | 920 | 2626 | 1210 |  | SDD0304 |  | 1 | TRUE | 4756
[7 empty] | 10 | F
파쇄물 상차(집하장) 굴삭기(타이어)0.6㎥/㎥ | [7 empty] | 파쇄물 상차(집하장) 굴삭기(타이어)0.6㎥/㎥
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
버켓용량 : q=0.6 ㎥ | [7 empty] | '버켓용량 :' q=0.6'㎥' |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6
버켓계수 : k=0.55 | [7 empty] | '버켓계수 :' k=0.55 |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55
토량환산계수 : f=1/1.40=0.714 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.40={?,'9.99R'} |  |  | F+ = | 0.714 | F = | 0.714 | 229_1_1+ = | 0.714 | 229_1_1 = | 0.714
작업효율 : E=0.45 (작업조건 보통) | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.45'(작업조건 보통)' |  |  | E = | 0.45 | E = | 0.45
1회 싸이클시간 : Cm=18.00 초(선회각도 90˚) | [7 empty] | '1회 싸이클시간 :' Cm=18'초(선회각도 90˚)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q=3600*q*k*f*E/Cm=21.21 ㎥/HR | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*k*f*E/Cm=?'㎥/HR' |  |  | Q+ = | 21.21 | Q = | 21.21 | 232_1_1+ = | 21.21 | 232_1_1 = | 21.21
재 료 비 : 19,513.9 /Q=920.00 | 920 | 920 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211006000000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 920 | MA1 = | 920
노 무 비 : 55,700 /Q=2,626.00 | 2626 |  | 2626 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211006000000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 2626 | LA1 = | 2626
경 비 : 25,680 /Q=1,210.00 | 1210 |  |  | 1210 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211006000000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 1210 | EQ1 = | 1210
[1] 소 계 : =4,756 | 4756 | 920 | 2626 | 1210 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 920 | MA1 = | 920 | LA1+ = | 2626 | LA1 = | 2626 | EQ1+ = | 1210 | EQ1 = | 1210
[1..1] 합 계 : =4,756 | 4756 | 920 | 2626 | 1210 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 920 | MA = | 920 | LA+ = | 2626 | LA = | 2626 | EQ+ = | 1210 | EQ = | 1210
전체 합계 | 4756 | 920 | 2626 | 1210
#9 H-Pile박기 ¦ 토사,L=4.0m,H-300×300¦본 | 96726 | 8425 | 69146 | 19155 |  | SDD0055 |  | 1 | TRUE | 96726
[7 empty] | 10 | F
H-Pile박기(토사,L=4.0m,H-300×300)/본당 | [7 empty] | H-Pile박기(토사,L=4.0m,H-300×300)/본당
1.조건 | [7 empty] | 1.조건
품셈-진동파일햄머에 의함. | [7 empty] | 품셈-진동파일햄머에 의함.
사용중기 : 진동파일햄머(30Kw)+무한궤도 크레인(25ton)+발전기(100Kw) | [7 empty] | 사용중기 : 진동파일햄머(30Kw)+무한궤도 크레인(25ton)+발전기(100Kw)
2.작업량 | [7 empty] | 2.작업량
파일 1본당 길이 : L=4.0 m | [7 empty] | '파일 1본당 길이 :' L=4.0'm' |  |  | L = | 4 | L = | 4
햄머계수 : k=1.0 (H-300×300) | [7 empty] | '햄머계수 :' k=1.0'(H-300×300)' |  |  | K = | 1 | K = | 1
근입장에 따른 가중평균 N값 : N=10.0 | [7 empty] | '근입장에 따른 가중평균 N값 :' N=10.0 |  |  | N = | 10 | N = | 10
항타시간 : r=0.03*N+0.6=0.90 분/m | 0 | [6 empty] | '항타시간 :' r=0.03*N+0.6=?'분/m' |  |  | R+ = | 0.9 | R = | 0.9 | 255_1_1+ = | 0.9 | 255_1_1 = | 0.9
파일 1본당 항타시간 : Tb=r*L*k=3.60 본/분 | 0 | [6 empty] | '파일 1본당 항타시간 :' Tb=r*L*k=?'본/분' |  |  | TB+ = | 3.6 | TB = | 3.6 | 256_1_1+ = | 3.6 | 256_1_1 = | 3.6
파일 1본당 준비시간 : Ts=10.00 분 | [7 empty] | '파일 1본당 준비시간 :' Ts=10'분' |  |  | TS = | 10 | TS = | 10
작업계수 : F=0.7 (0.8+f1+f4) | [7 empty] | '작업계수 :' F=0.7'(0.8+f1+f4)' |  |  | F = | 0.7 | F = | 0.7
f1=-0.05 (가옥등 구조물등에 의한 장애 약간있다) | [7 empty] | f1=-0.05'(가옥등 구조물등에 의한 장애 약간있다)' |  |  | F1 = | -0.05 | F1 = | -0.05
f4=-0.05 (시공규모가 적다) | [7 empty] | f4=-0.05'(시공규모가 적다)' |  |  | F4 = | -0.05 | F4 = | -0.05
파일 1본당 시공시간 : Tc=(Tb+Ts)/F=19.43 mim/본당 | 0 | [6 empty] | '파일 1본당 시공시간 :' Tc=(Tb+Ts)/F=?'mim/본당' |  |  | TC+ = | 19.43 | TC = | 19.43 | 261_1_1+ = | 19.43 | 261_1_1 = | 19.43
Q=60/Tc=3.09 본/hr | 0 | [6 empty] | Q=60/Tc=?'본/hr' |  |  | Q+ = | 3.09 | Q = | 3.09 | 262_1_1+ = | 3.09 | 262_1_1 = | 3.09
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.기계경비 | [7 empty] | 3.기계경비
가.진동파일햄머(30Kw) | [7 empty] | 가.진동파일햄머(30Kw)
재 료 비 : 0 /Q=0.00 | 0 | 0 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00006530003000000.M~/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0
노 무 비 : 0 /Q=0.00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00006530003000000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0
경 비 : 20,782 /Q=6,725.00 | 6725 |  |  | 6725 |  |  |  | '경 비 : '~E00006530003000000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 6725 | EQ3 = | 6725
나.무한궤도 크레인(25ton) | [7 empty] | 나.무한궤도 크레인(25ton)
재 료 비 : 15,628.48 /Q=5,057.00 | 5057 | 5057 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002101002500000.M~/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 5057 | MA3 = | 5057
노 무 비 : 55,700 /Q=18,025.00 | 18025 |  | 18025 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002101002500000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 18025 | LA3 = | 18025
경 비 : 29,557 /Q=9,565.00 | 9565 |  |  | 9565 |  |  |  | '경 비 : '~E00002101002500000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 9565 | EQ3 = | 16290
다.발전기(100Kw) | [7 empty] | 다.발전기(100Kw)
재 료 비 : 29,270.85 *Tb/(Tb+Ts)/Q=2,507.00 | 2507 | 2507 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00007505010000000.M~*Tb/(Tb+Ts)/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 2507 | MA3 = | 7564
노 무 비 : 33,571 /Q=10,864.00 | 10864 |  | 10864 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00007505010000000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 10864 | LA3 = | 28889
경 비 : 5,403 /Q=1,748.00 | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | '경 비 : '~E00007505010000000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 1748 | EQ3 = | 18038
라.보조크레인(트럭탑재형 크레인 10ton,항타,항발시간의 60%) | [7 empty] | 라.보조크레인(트럭탑재형 크레인 10ton,항타,항발시간의 60%)
재 료 비 : 16,768.06 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=861.00 | 861 | 861 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002105001000000.M~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 861 | MA3 = | 8425
노 무 비 : 47,231 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=2,427.00 | 2427 |  | 2427 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002105001000000.L~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?la3+ |  |  | LA3+ = | 2427 | LA3 = | 31316
경 비 : 21,743 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=1,117.00 | 1117 |  |  | 1117 |  |  |  | '경 비 : '~E00002105001000000.E~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 1117 | EQ3 = | 19155
소 계 : | 58896 | 8425 | 31316 | 19155 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 8425 | MA3 = | 8425 | LA3+ = | 31316 | LA3 = | 31316 | EQ3+ = | 19155 | EQ3 = | 19155
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.작 업 조 | [7 empty] | 4.작 업 조
비 계 공 : 280,472 *2 인 /8/Q=22,691.00 | 22691 |  | 22691 |  |  |  |  | '비 계 공 :'~L001010101000006~*2'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 22691 | LA4 = | 22691
보통인부 : 165,545 *1 인 /8/Q=6,696.00 | 6696 |  | 6696 |  |  |  |  | '보통인부 :'~L001010101000002~*1'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 6696 | LA4 = | 29387
작업반장 : 208,713 *1 인 /8/Q=8,443.00 | 8443 |  | 8443 |  |  |  |  | '작업반장 :'~L001010101000001~*1'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 8443 | LA4 = | 37830
소 계 : | 37830 | 0 | 37830 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 37830 | LA4 = | 37830 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 96726 | 8425 | 69146 | 19155 |  |  |  | [3..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 8425 | MA = | 8425 | LA+ = | 69146 | LA = | 69146 | EQ+ = | 19155 | EQ = | 19155
전체 합계 | 96726 | 8425 | 69146 | 19155
#10 H-Pile인발 ¦ 토사,L=4.0m,H-300×300¦본 | 48915 | 4131 | 35086 | 9698 |  | SDD0073 |  | 1 | TRUE | 48915
[7 empty] | 10 | F
H-Pile인발(토사,L=4.0m,H-300×300)/본당 | [7 empty] | H-Pile인발(토사,L=4.0m,H-300×300)/본당
1.조건 | [7 empty] | 1.조건
품셈-진동파일햄머에 의함. | [7 empty] | 품셈-진동파일햄머에 의함.
사용중기 : 진동파일햄머(30Kw)+무한궤도 크레인(25ton)+발전기(100Kw) | [7 empty] | 사용중기 : 진동파일햄머(30Kw)+무한궤도 크레인(25ton)+발전기(100Kw)
2.작업량 | [7 empty] | 2.작업량
파일 1본당 길이 : L=4.0 m | [7 empty] | '파일 1본당 길이 :' L=4.0'm' |  |  | L = | 4 | L = | 4
햄머계수 : k=0.95 (H-300×300) | [7 empty] | '햄머계수 :' k=0.95'(H-300×300)' |  |  | K = | 0.95 | K = | 0.95
항발시간 : r=0.5 분/m | [7 empty] | '항발시간 :' r=0.5'분/m' |  |  | R = | 0.5 | R = | 0.5
파일 1본당 항발시간 : Tb=r*L*k=1.90 본/분 | 0 | [6 empty] | '파일 1본당 항발시간 :' Tb=r*L*k=?'본/분' |  |  | TB+ = | 1.9 | TB = | 1.9 | 308_1_1+ = | 1.9 | 308_1_1 = | 1.9
파일 1본당 준비시간 : Ts=6.0 분 | [7 empty] | '파일 1본당 준비시간 :' Ts=6.0'분' |  |  | TS = | 6 | TS = | 6
작업계수 : F=0.8 (0.9+f1+f4) | [7 empty] | '작업계수 :' F=0.8'(0.9+f1+f4)' |  |  | F = | 0.8 | F = | 0.8
f1=-0.05 (가옥등 구조물등에 의한 장애 약간있다) | [7 empty] | f1=-0.05'(가옥등 구조물등에 의한 장애 약간있다)' |  |  | F1 = | -0.05 | F1 = | -0.05
f4=-0.05 (시공규모가 적다) | [7 empty] | f4=-0.05'(시공규모가 적다)' |  |  | F4 = | -0.05 | F4 = | -0.05
파일 1본당 시공시간 : Tc=(Tb+Ts)/F=9.88 mim/본당 | 0 | [6 empty] | '파일 1본당 시공시간 :' Tc=(Tb+Ts)/F=?'mim/본당' |  |  | TC+ = | 9.88 | TC = | 9.88 | 313_1_1+ = | 9.88 | 313_1_1 = | 9.88
Q=60/Tc=6.07 본/hr | 0 | [6 empty] | Q=60/Tc=?'본/hr' |  |  | Q+ = | 6.07 | Q = | 6.07 | 314_1_1+ = | 6.07 | 314_1_1 = | 6.07
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.기계경비 | [7 empty] | 3.기계경비
가.진동파일햄머(30Kw) | [7 empty] | 가.진동파일햄머(30Kw)
재 료 비 : 0 /Q=0.00 | 0 | 0 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00006530003000000.M~/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0
노 무 비 : 0 /Q=0.00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00006530003000000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0
경 비 : 20,782 /Q=3,423.00 | 3423 |  |  | 3423 |  |  |  | '경 비 : '~E00006530003000000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 3423 | EQ3 = | 3423
나.무한궤도 크레인(25ton) | [7 empty] | 나.무한궤도 크레인(25ton)
재 료 비 : 15,628.48 /Q=2,574.00 | 2574 | 2574 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002101002500000.M~/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 2574 | MA3 = | 2574
노 무 비 : 55,700 /Q=9,176.00 | 9176 |  | 9176 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002101002500000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 9176 | LA3 = | 9176
경 비 : 29,557 /Q=4,869.00 | 4869 |  |  | 4869 |  |  |  | '경 비 : '~E00002101002500000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 4869 | EQ3 = | 8292
다.발전기(100Kw) | [7 empty] | 다.발전기(100Kw)
재 료 비 : 29,270.85 *Tb/(Tb+Ts)/Q=1,159.00 | 1159 | 1159 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00007505010000000.M~*Tb/(Tb+Ts)/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 1159 | MA3 = | 3733
노 무 비 : 33,571 /Q=5,530.00 | 5530 |  | 5530 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00007505010000000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 5530 | LA3 = | 14706
경 비 : 5,403 /Q=890.00 | 890 |  |  | 890 |  |  |  | '경 비 : '~E00007505010000000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 890 | EQ3 = | 9182
라.보조크레인(트럭탑재형 크레인 10ton,항타,항발시간의 60%) | [7 empty] | 라.보조크레인(트럭탑재형 크레인 10ton,항타,항발시간의 60%)
재 료 비 : 16,768.06 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=398.00 | 398 | 398 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002105001000000.M~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 398 | MA3 = | 4131
노 무 비 : 47,231 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=1,122.00 | 1122 |  | 1122 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002105001000000.L~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?la3+ |  |  | LA3+ = | 1122 | LA3 = | 15828
경 비 : 21,743 *Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=516.00 | 516 |  |  | 516 |  |  |  | '경 비 : '~E00002105001000000.E~*Tb/(Tb+Ts)/Q*0.6=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 516 | EQ3 = | 9698
소 계 : | 29657 | 4131 | 15828 | 9698 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 4131 | MA3 = | 4131 | LA3+ = | 15828 | LA3 = | 15828 | EQ3+ = | 9698 | EQ3 = | 9698
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.작 업 조 | [7 empty] | 4.작 업 조
비 계 공 : 280,472 *2 인 /8/Q=11,551.00 | 11551 |  | 11551 |  |  |  |  | '비 계 공 :'~L001010101000006~*2'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 11551 | LA4 = | 11551
보통인부 : 165,545 *1 인 /8/Q=3,409.00 | 3409 |  | 3409 |  |  |  |  | '보통인부 :'~L001010101000002~*1'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 3409 | LA4 = | 14960
작업반장 : 208,713 *1 인 /8/Q=4,298.00 | 4298 |  | 4298 |  |  |  |  | '작업반장 :'~L001010101000001~*1'인'/8/Q=?la4+ |  |  | LA4+ = | 4298 | LA4 = | 19258
소 계 : | 19258 | 0 | 19258 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 19258 | LA4 = | 19258 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 48915 | 4131 | 35086 | 9698 |  |  |  | [3..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 4131 | MA = | 4131 | LA+ = | 35086 | LA = | 35086 | EQ+ = | 9698 | EQ = | 9698
전체 합계 | 48915 | 4131 | 35086 | 9698
#11 복공철판 설치 및 철거 ¦ 강판 t=25mm¦㎡ | 93969 | 16145 | 71033 | 6791 |  | SDD0045 |  | 1 | TRUE | 93969
[7 empty] | 10 | F
복공철판 설치 및 철거(강판 t=25mm)/㎡당 | [7 empty] | 복공철판 설치 및 철거(강판 t=25mm)/㎡당
1일 작업구 개방 3개소 : N=3.00 개소 | [7 empty] | '1일 작업구 개방 3개소 :' N=3'개소' |  |  | N = | 3 | N = | 3
복공철판 1개소당 설치면적 : A=3.0*3.0=9.00 ㎡/개소 | 0 | [6 empty] | '복공철판 1개소당 설치면적 :' A=3.0*3.0=?'㎡/개소' |  |  | A+ = | 9 | A = | 9 | 353_1_1+ = | 9 | 353_1_1 = | 9
1개소당 닫고 열기 횟수 : T=2.00 회 | [7 empty] | '1개소당 닫고 열기 횟수 :' T=2'회' |  |  | T = | 2 | T = | 2
1일 작업면적 : Q=N*A*T=54.00 ㎡/일 | 0 | [6 empty] | '1일 작업면적 :' Q=N*A*T=?'㎡/일' |  |  | Q+ = | 54 | Q = | 54 | 355_1_1+ = | 54 | 355_1_1 = | 54
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비(트럭탑재형 크레인 10ton) | [7 empty] | 1.기계경비(트럭탑재형 크레인 10ton)
Q1=Q/8 시간 =6.75 ㎡시간 | 0 | [6 empty] | Q1=Q/8'시간'=?'㎡시간' |  |  | Q1+ = | 6.75 | Q1 = | 6.75 | 359_1_1+ = | 6.75 | 359_1_1 = | 6.75
재 료 비 : 7,165.76 /Q1=1,061.00 | 1061 | 1061 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002104001000000.M~/Q1=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 1061 | MA1 = | 1061
노 무 비 : 55,700 /Q1=8,251.00 | 8251 |  | 8251 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002104001000000.L~/Q1=?la1+ |  |  | LA1+ = | 8251 | LA1 = | 8251
경 비 : 30,103 /Q1=4,459.00 | 4459 |  |  | 4459 |  |  |  | '경 비 : '~E00002104001000000.E~/Q1=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 4459 | EQ1 = | 4459
소 계 : | 13771 | 1061 | 8251 | 4459 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 1061 | MA1 = | 1061 | LA1+ = | 8251 | LA1 = | 8251 | EQ1+ = | 4459 | EQ1 = | 4459
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.작업보조원(보통인부) | [7 empty] | 2.작업보조원(보통인부)
노 무 비 : 165,545 *1 인 /Q=3,065.00 | 3065 |  | 3065 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~L001010101000002~*1'인'/Q=?la2+ |  |  | LA2+ = | 3065 | LA2 = | 3065
소 계 : | 3065 | 0 | 3065 | 0 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 3065 | LA2 = | 3065 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.용접(fILLET용접 t=15mm,하향) | [7 empty] | 3.용접(fILLET용접 t=15mm,하향)
작업구 1개소당 용접연장 : | [7 empty] | '작업구 1개소당 용접연장 :'
L=0.3*6 개소(주형받침보 연결부) +0.3*4 개소(복공철판 연결부) *3 개소 =5.40 m/개소 | 0 | [6 empty] | L=0.3*6'개소(주형받침보 연결부)'+0.3*4'개소(복공철판 연결부)'*3'개소'=?'m/개소' |  |  | L+ = | 5.4 | L = | 5.4 | 373_1_1+ = | 5.4 | 373_1_1 = | 5.4
㎡당 용접연장 : Q2=L/A=0.60 m/㎡ | 0 | [6 empty] | '㎡당 용접연장 :' Q2=L/A=?'m/㎡' |  |  | Q2+ = | 0.6 | Q2 = | 0.6 | 374_1_1+ = | 0.6 | 374_1_1 = | 0.6
재 료 비 : 5,002 *Q2=3,001.00 | 3001 | 3001 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1574.M~*Q2=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 3001 | MA3 = | 3001
노 무 비 : 97,749 *Q2=58,649.00 | 58649 |  | 58649 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1574.L~*Q2=?la3+ |  |  | LA3+ = | 58649 | LA3 = | 58649
경 비 : 3,834 *Q2=2,300.00 | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1574.E~*Q2=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 2300 | EQ3 = | 2300
소 계 : | 63950 | 3001 | 58649 | 2300 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 3001 | MA3 = | 3001 | LA3+ = | 58649 | LA3 = | 58649 | EQ3+ = | 2300 | EQ3 = | 2300
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.용접부 절단(강판절단 t=15mm 기준) | [7 empty] | 4.용접부 절단(강판절단 t=15mm 기준)
작업구 1개소당 절단연장 : | [7 empty] | '작업구 1개소당 절단연장 :'
L1=0.3*4 개소(복공철판 연결부) *3 회 =3.60 m/개소 | 0 | [6 empty] | L1=0.3*4'개소(복공철판 연결부)'*3'회'=?'m/개소' |  |  | L1+ = | 3.6 | L1 = | 3.6 | 383_1_1+ = | 3.6 | 383_1_1 = | 3.6
㎡당 절단연장 : Q3=L1/A=0.40 m/㎡ | 0 | [6 empty] | '㎡당 절단연장 :' Q3=L1/A=?'m/㎡' |  |  | Q3+ = | 0.4 | Q3 = | 0.4 | 384_1_1+ = | 0.4 | 384_1_1 = | 0.4
재 료 비 : 975 *Q3=390.00 | 390 | 390 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1582.M~*Q3=?ma4+ |  |  | MA4+ = | 390 | MA4 = | 390
노 무 비 : 2,671 *Q3=1,068.00 | 1068 |  | 1068 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1582.L~*Q3=?la4+ |  |  | LA4+ = | 1068 | LA4 = | 1068
경 비 : 80 *Q3=32.00 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1582.E~*Q3=?eq4+ |  |  | EQ4+ = | 32 | EQ4 = | 32
소 계 : | 1490 | 390 | 1068 | 32 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | 390 | MA4 = | 390 | LA4+ = | 1068 | LA4 = | 1068 | EQ4+ = | 32 | EQ4 = | 32
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [5]=0 |  |  | MA5+ = | 0 | MA5 = | 0 | LA5+ = | 0 | LA5 = | 0 | EQ5+ = | 0 | EQ5 = | 0
5.복공철판 손료(강판 t=25mm) 3개월 미만,3회사용 | [7 empty] | 5.복공철판 손료(강판 t=25mm) 3개월 미만,3회사용
PL=1.0*1.0*0.025*7850*1.01*0.15/3 회 =9.91 kg/㎡ | 0 | [6 empty] | PL=1.0*1.0*0.025*7850*1.01*0.15/3'회'=?'kg/㎡' |  |  | PL+ = | 9.91 | PL = | 9.91 | 392_1_1+ = | 9.91 | 392_1_1 = | 9.91
재 료 비 : 1,180 *PL=11,693.00 | 11693 | 11693 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0095~*PL=?ma5+ |  |  | MA5+ = | 11693 | MA5 = | 11693
소 계 : | 11693 | 11693 | 0 | 0 |  |  |  | [5]'소 계 : '=?[5] |  |  | MA5+ = | 11693 | MA5 = | 11693 | LA5+ = | 0 | LA5 = | 0 | EQ5+ = | 0 | EQ5 = | 0
합 계 : | 93969 | 16145 | 71033 | 6791 |  |  |  | [1..5]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 16145 | MA = | 16145 | LA+ = | 71033 | LA = | 71033 | EQ+ = | 6791 | EQ = | 6791
전체 합계 | 93969 | 16145 | 71033 | 6791
#12 강재 운반비(적치장→현장 L=3.0km) ¦ 카고트럭4.5ton¦ton | 37685 | 3177 | 28094 | 6414 |  | SDD0368 |  | 1 | TRUE | 37685
[7 empty] | 10 | F
강재 운반비(적치장→현장,카고트럭 4.5ton)/ton당 | [7 empty] | 강재 운반비(적치장→현장,카고트럭 4.5ton)/ton당
운반거리 : 3.0km이내 | [7 empty] | 운반거리 : 3.0km이내
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.상차비(트럭탑재형 크레인 10ton) | [7 empty] | 1.상차비(트럭탑재형 크레인 10ton)
1회 상치량 : q=0.94 ton/회 | [7 empty] | '1회 상치량 :' q=0.94'ton/회' |  |  | Q = | 0.94 | Q = | 0.94
작업효율 : E=1.0 | [7 empty] | '작업효율 :' E=1.0 |  |  | E = | 1 | E = | 1
Cm (묶기+선회+풀기) =138 초 | [7 empty] | Cm'(묶기+선회+풀기)'=138'초' |  |  | CM = | 138 | CM = | 138
Q=3600*q*E/Cm=24.52 ton/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*E/Cm=?'ton/hr' |  |  | Q+ = | 24.52 | Q = | 24.52 | 411_1_1+ = | 24.52 | 411_1_1 = | 24.52
재 료 비 : 16,768.06 /Q=683.00 | 683 | 683 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002105001000000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 683 | MA1 = | 683
노 무 비 : 47,231 /Q=1,926.00 | 1926 |  | 1926 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002105001000000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 1926 | LA1 = | 1926
경 비 : 21,743 /Q=886.00 | 886 |  |  | 886 |  |  |  | '경 비 : '~E00002105001000000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 886 | EQ1 = | 886
소 계 : | 3495 | 683 | 1926 | 886 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 683 | MA1 = | 683 | LA1+ = | 1926 | LA1 = | 1926 | EQ1+ = | 886 | EQ1 = | 886
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.운반(카고트럭 4.5ton) | [7 empty] | 2.운반(카고트럭 4.5ton)
운반거리 : L=3.0 km | [7 empty] | '운반거리 :' L=3.0'km' |  |  | L = | 3 | L = | 3
운반속도 : V=20.00 km/hr(야간작업은 35km/hr적용) | [7 empty] | '운반속도 :' V=20'km/hr(야간작업은 35km/hr적용)' |  |  | V = | 20 | V = | 20
q1=4.5 ton , f=1.0 , E=1.0 | [7 empty] | q1=4.5'ton' , f=1.0 , E=1.0 |  |  | Q1 = | 4.5 | Q1 = | 4.5 | F = | 1 | F = | 1 | E = | 1 | E = | 1
적재횟수 : n=q1/0.94 (1회 상차량) =4.79 회 | 0 | [6 empty] | '적재횟수 :' n=q1/0.94'(1회 상차량)'=?'회' |  |  | N+ = | 4.79 | N = | 4.79 | 422_1_1+ = | 4.79 | 422_1_1 = | 4.79
적재시간 : t1=Cm/60*n+10 분 =21.02 분 | 0 | [6 empty] | '적재시간 :' t1=Cm/60*n+10'분'=?'분' |  |  | T1+ = | 21.02 | T1 = | 21.02 | 423_1_1+ = | 21.02 | 423_1_1 = | 21.02
왕복시간 : t2=(L/V)*60*2=18.00 분 | 0 | [6 empty] | '왕복시간 :' t2=(L/V)*60*2=?'분' |  |  | T2+ = | 18 | T2 = | 18 | 424_1_1+ = | 18 | 424_1_1 = | 18
적하시간 : t3=Cm/60*n+10 분 =21.02 분 | 0 | [6 empty] | '적하시간 :' t3=Cm/60*n+10'분'=?'분' |  |  | T3+ = | 21.02 | T3 = | 21.02 | 425_1_1+ = | 21.02 | 425_1_1 = | 21.02
Cmt=t1+t2+t3=60.04 분 | 0 | [6 empty] | Cmt=t1+t2+t3=?'분' |  |  | CMT+ = | 60.04 | CMT = | 60.04 | 426_1_1+ = | 60.04 | 426_1_1 = | 60.04
Q1=60*q1*f*E/Cmt=4.50 ton/hr | 0 | [6 empty] | Q1=60*q1*f*E/Cmt=?'ton/hr' |  |  | Q1+ = | 4.5 | Q1 = | 4.5 | 427_1_1+ = | 4.5 | 427_1_1 = | 4.5
재 료 비 : 12,542.55 *(Cmt-t1)/Cmt/Q1=1,811.00 | 1811 | 1811 | [5 empty] | '재 료 비 : '~EDD00160450.M~*(Cmt-t1)/Cmt/Q1=?ma2+ |  |  | MA2+ = | 1811 | MA2 = | 1811
노 무 비 : 47,231 /Q1=10,495.00 | 10495 |  | 10495 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~EDD00160450.L~/Q1=?la2+ |  |  | LA2+ = | 10495 | LA2 = | 10495
경 비 : 20,893 /Q1=4,642.00 | 4642 |  |  | 4642 |  |  |  | '경 비 : '~EDD00160450.E~/Q1=?eq2+ |  |  | EQ2+ = | 4642 | EQ2 = | 4642
소 계 : | 16948 | 1811 | 10495 | 4642 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 1811 | MA2 = | 1811 | LA2+ = | 10495 | LA2 = | 10495 | EQ2+ = | 4642 | EQ2 = | 4642
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.하차비(크럭탑재형 크레인 10ton) | [7 empty] | 3.하차비(크럭탑재형 크레인 10ton)
1회 하자량 : q=0.94 ton/회 | [7 empty] | '1회 하자량 :' q=0.94'ton/회' |  |  | Q = | 0.94 | Q = | 0.94
작업효율 : E=1.0 | [7 empty] | '작업효율 :' E=1.0 |  |  | E = | 1 | E = | 1
Cm (묶기+선회+풀기) =138 초 | [7 empty] | Cm'(묶기+선회+풀기)'=138'초' |  |  | CM = | 138 | CM = | 138
Q=3600*q*E/Cm=24.52 ton/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*E/Cm=?'ton/hr' |  |  | Q+ = | 24.52 | Q = | 24.52 | 438_1_1+ = | 24.52 | 438_1_1 = | 24.52
재 료 비 : 16,768.06 /Q=683.00 | 683 | 683 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00002105001000000.M~/Q=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 683 | MA3 = | 683
노 무 비 : 47,231 /Q=1,926.00 | 1926 |  | 1926 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00002105001000000.L~/Q=?la3+ |  |  | LA3+ = | 1926 | LA3 = | 1926
경 비 : 21,743 /Q=886.00 | 886 |  |  | 886 |  |  |  | '경 비 : '~E00002105001000000.E~/Q=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 886 | EQ3 = | 886
소 계 : | 3495 | 683 | 1926 | 886 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 683 | MA3 = | 683 | LA3+ = | 1926 | LA3 = | 1926 | EQ3+ = | 886 | EQ3 = | 886
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.상,하차 보조원 | [7 empty] | 4.상,하차 보조원
차량위 1인,차량아래 1인 | [7 empty] | 차량위 1인,차량아래 1인
보통인부 : 165,545 *2 인 *(t1+t3)/450*2 (상,하차) /4.5=13,747.00 | 13747 |  | 13747 |  |  |  |  | '보통인부 :' ~L001010101000002~*2'인'*(t1+t3)/450*2'(상,하차)'/4.5=?la4+ |  |  | LA4+ = | 13747 | LA4 = | 13747
소 계 : | 13747 | 0 | 13747 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 13747 | LA4 = | 13747 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 37685 | 3177 | 28094 | 6414 |  |  |  | [1..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 3177 | MA = | 3177 | LA+ = | 28094 | LA = | 28094 | EQ+ = | 6414 | EQ = | 6414
전체 합계 | 37685 | 3177 | 28094 | 6414
#13 아스팔트 포장깨기(t=20cm미만) ¦ 굴삭기(타이어) 0.18㎥+대형브레이커¦㎥ | 27516 | 3929 | 18632 | 4955 |  | SDD0101 |  | 1 | TRUE | 27516
[7 empty] | 10 | F
아스팔트 포장깨기(t=29cm미만,굴삭기(타이어)0.18㎥+대형브레이커)/㎥당 | [7 empty] | 아스팔트 포장깨기(t=29cm미만,굴삭기(타이어)0.18㎥+대형브레이커)/㎥당
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계사용료 | [7 empty] | 1.기계사용료
t=20.00 cm이하 | [7 empty] | t=20'cm이하' |  |  | T = | 20 | T = | 20
Q=4.1 ㎥/hr | [7 empty] | Q=4.1'㎥/hr' |  |  | Q = | 4.1 | Q = | 4.1
가.굴삭기(타이어) 0.18㎥ | [7 empty] | 가.굴삭기(타이어) 0.18㎥
재 료 비 : 9,420.5 /Q=2,297.00 | 2297 | 2297 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211001800000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 2297 | MA1 = | 2297
노 무 비 : 55,700 /Q=13,585.00 | 13585 |  | 13585 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211001800000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 13585 | LA1 = | 13585
경 비 : 15,117 /Q=3,687.00 | 3687 |  |  | 3687 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211001800000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 3687 | EQ1 = | 3687
나.대형브레이커 | [7 empty] | 나.대형브레이커
재 료 비 : 0 /Q=0.00 | 0 | 0 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000230000400000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 2297
노 무 비 : 0 /Q=0.00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000230000400000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 0 | LA1 = | 13585
경 비 : 5,202 /Q=1,268.00 | 1268 |  |  | 1268 |  |  |  | '경 비 : '~E00000230000400000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 1268 | EQ1 = | 4955
소 계 : | 20837 | 2297 | 13585 | 4955 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 2297 | MA1 = | 2297 | LA1+ = | 13585 | LA1 = | 13585 | EQ1+ = | 4955 | EQ1 = | 4955
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.작업보조원 | [7 empty] | 2.작업보조원
보통인부 : 165,545 *1 인 /(8*Q)=5,047.00 | 5047 |  | 5047 |  |  |  |  | '보통인부 :'~L001010101000002~*1'인'/(8*Q)=?la2+ |  |  | LA2+ = | 5047 | LA2 = | 5047
소 계 : | 5047 | 0 | 5047 | 0 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 5047 | LA2 = | 5047 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.치즐 소모량 | [7 empty] | 3.치즐 소모량
치 즐 : 204,000 *0.008=1,632.00 | 1632 | 1632 | [5 empty] | '치 즐 :'~MDD0003~*0.008=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 1632 | MA3 = | 1632
소 계 : | 1632 | 1632 | 0 | 0 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 1632 | MA3 = | 1632 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
합 계 : | 27516 | 3929 | 18632 | 4955 |  |  |  | [1..3]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 3929 | MA = | 3929 | LA+ = | 18632 | LA = | 18632 | EQ+ = | 4955 | EQ = | 4955
전체 합계 | 27516 | 3929 | 18632 | 4955
#14 파쇄물 걷기 및 싣기 ¦ 굴삭기(타이어) 0.18㎥¦㎥ | 12614 | 1481 | 8757 | 2376 |  | SDD0141 |  | 1 | TRUE | 12614
[7 empty] | 10 | F
파쇄물 걷기 및 싣기(굴삭기(타이어)0.18㎥)/㎥당 | [7 empty] | 파쇄물 걷기 및 싣기(굴삭기(타이어)0.18㎥)/㎥당
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.기계경비 | [7 empty] | 1.기계경비
바켓용량 : q=0.18 ㎥ | [7 empty] | '바켓용량 :' q=0.18'㎥' |  |  | Q = | 0.18 | Q = | 0.18
바켓계수 : k=0.55 | [7 empty] | '바켓계수 :' k=0.55 |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55
토량환산계수 : f=1/1.40=0.714 | 0 | [6 empty] | '토량환산계수 :' f=1/1.40={?,'9.99r'} |  |  | F+ = | 0.714 | F = | 0.714 | 496_1_1+ = | 0.714 | 496_1_1 = | 0.714
작업효율 : E=0.45 | [7 empty] | '작업효율 :' E=0.45 |  |  | E = | 0.45 | E = | 0.45
1회 싸이클 시간 : Cm=18.00 sec(135˚) | [7 empty] | '1회 싸이클 시간 :' Cm=18'sec(135˚)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q=3600*q*k*f*E/Cm=6.36 ㎥/hr | 0 | [6 empty] | Q=3600*q*k*f*E/Cm=?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 6.36 | Q = | 6.36 | 499_1_1+ = | 6.36 | 499_1_1 = | 6.36
재 료 비 : 9,420.5 /Q=1,481.00 | 1481 | 1481 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E00000211001800000.M~/Q=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 1481 | MA1 = | 1481
노 무 비 : 55,700 /Q=8,757.00 | 8757 |  | 8757 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000211001800000.L~/Q=?la1+ |  |  | LA1+ = | 8757 | LA1 = | 8757
경 비 : 15,117 /Q=2,376.00 | 2376 |  |  | 2376 |  |  |  | '경 비 : '~E00000211001800000.E~/Q=?eq1+ |  |  | EQ1+ = | 2376 | EQ1 = | 2376
소 계 : | 12614 | 1481 | 8757 | 2376 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 1481 | MA1 = | 1481 | LA1+ = | 8757 | LA1 = | 8757 | EQ1+ = | 2376 | EQ1 = | 2376
합 계 : | 12614 | 1481 | 8757 | 2376 |  |  |  | [1..1]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 1481 | MA = | 1481 | LA+ = | 8757 | LA = | 8757 | EQ+ = | 2376 | EQ = | 2376
전체 합계 | 12614 | 1481 | 8757 | 2376
#15 Rib Plate 설치(하향) ¦ 96×(96~20)×12(2개)¦개소 | 15666 | 1520 | 13571 | 575 |  | SDD0035 |  | 1 | TRUE | 15666
[7 empty] | 10 | F
Rib Plate 설치(하향) 96×(96-20)×12(2개)/개소당 | [7 empty] | Rib Plate 설치(하향) 96×(96-20)×12(2개)/개소당
H-200×200×8×12용 | [7 empty] | H-200×200×8×12용
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.철한 : 96×(96-20)×12mm | [7 empty] | 1.철한 : 96×(96-20)×12mm
PL1=(0.096*0.02+0.076*(0.096+0.02)/2)*0.012*7850*2 개 =1.19 kg | 0 | [6 empty] | PL1=(0.096*0.02+0.076*(0.096+0.02)/2)*0.012*7850*2'개'=?'kg' |  |  | PL1+ = | 1.19 | PL1 = | 1.19 | 517_1_1+ = | 1.19 | 517_1_1 = | 1.19
재 료 비 : 1,180 *PL1*1.1*0.15=231.00 | 231 | 231 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0094~*PL1*1.1*0.15=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 231 | MA1 = | 231
소 계 : | 231 | 231 | 0 | 0 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 231 | MA1 = | 231 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.강판절단(t=12mm) | [7 empty] | 2.강판절단(t=12mm)
CL1=(0.116+0.116+0.107)*2 개 =0.68 m | 0 | [6 empty] | CL1=(0.116+0.116+0.107)*2'개'=?'m' |  |  | CL1+ = | 0.68 | CL1 = | 0.68 | 523_1_1+ = | 0.68 | 523_1_1 = | 0.68
재 료 비 : 830 *CL1=564.00 | 564 | 564 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1580.M~*CL1=?ma2+ |  |  | MA2+ = | 564 | MA2 = | 564
노 무 비 : 2,644 *CL1=1,797.00 | 1797 |  | 1797 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1580.L~*CL1=?la2+ |  |  | LA2+ = | 1797 | LA2 = | 1797
경 비 : 79 *CL1=53.00 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1580.E~*CL1=?eq2+ |  |  | EQ2+ = | 53 | EQ2 = | 53
소 계 : | 2414 | 564 | 1797 | 53 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 564 | MA2 = | 564 | LA2+ = | 1797 | LA2 = | 1797 | EQ2+ = | 53 | EQ2 = | 53
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.용접(Fillet t=6mm,하향) | [7 empty] | 3.용접(Fillet t=6mm,하향)
L1 (Rib판 2개) =(0.096+0.096)*2 양면 *2 개 =0.77 m | 0 | [6 empty] | L1'(Rib판 2개)'=(0.096+0.096)*2'양면'*2'개'=?'m' |  |  | L1+ = | 0.77 | L1 = | 0.77 | 531_1_1+ = | 0.77 | 531_1_1 = | 0.77
재 료 비 : 1,006 *L1=774.00 | 774 | 774 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1572.M~*L1=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 774 | MA3 = | 774
노 무 비 : 15,292 *L1=11,774.00 | 11774 |  | 11774 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1572.L~*L1=?la3+ |  |  | LA3+ = | 11774 | LA3 = | 11774
경 비 : 678 *L1=522.00 | 522 |  |  | 522 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1572.E~*L1=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 522 | EQ3 = | 522
소 계 : | 13070 | 774 | 11774 | 522 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 774 | MA3 = | 774 | LA3+ = | 11774 | LA3 = | 11774 | EQ3+ = | 522 | EQ3 = | 522
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.고재처리 | [7 empty] | 4.고재처리
재 료 비 : -415 *PL1*0.1=-49.00 | -49 | -49 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0103~*PL1*0.1=?ma4+ |  |  | MA4+ = | -49 | MA4 = | -49
소 계 : | -49 | -49 | 0 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | -49 | MA4 = | -49 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 15666 | 1520 | 13571 | 575 |  |  |  | [1..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 1520 | MA = | 1520 | LA+ = | 13571 | LA = | 13571 | EQ+ = | 575 | EQ = | 575
전체 합계 | 15666 | 1520 | 13571 | 575
#16 마구리판 설치(하향) ¦ H-200×200용(1면),t=12mm¦개소 | 21277 | 2012 | 18463 | 802 |  | SDD0037 |  | 1 | TRUE | 21277
[7 empty] | 10 | F
마구리판 설치(하향) H-200×200×8×12용(1면)/개소 | [7 empty] | 마구리판 설치(하향) H-200×200×8×12용(1면)/개소
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.철판 188×200,t=12.00 mm | [7 empty] | 1.철판 188×200,t=12'mm' |  |  | T = | 12 | T = | 12
PL1=0.188*0.2*0.012*7850*1 개 =3.54 kg | 0 | [6 empty] | PL1=0.188*0.2*0.012*7850*1'개'=?'kg' |  |  | PL1+ = | 3.54 | PL1 = | 3.54 | 553_1_1+ = | 3.54 | 553_1_1 = | 3.54
재 료 비 : 1,180 *PL1*1.1*0.15=689.00 | 689 | 689 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0094~*PL1*1.1*0.15=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 689 | MA1 = | 689
소 계 : | 689 | 689 | 0 | 0 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 689 | MA1 = | 689 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.강판절단(t=12mm) | [7 empty] | 2.강판절단(t=12mm)
CL1 (마구리판 1개) =(0.188+0.2)*1 개 =0.39 m | 0 | [6 empty] | CL1'(마구리판 1개)'=(0.188+0.2)*1'개'=?'m' |  |  | CL1+ = | 0.39 | CL1 = | 0.39 | 559_1_1+ = | 0.39 | 559_1_1 = | 0.39
재 료 비 : 830 *CL1=323.00 | 323 | 323 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1580.M~*CL1=?ma2+ |  |  | MA2+ = | 323 | MA2 = | 323
노 무 비 : 2,644 *CL1=1,031.00 | 1031 |  | 1031 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1580.L~*CL1=?la2+ |  |  | LA2+ = | 1031 | LA2 = | 1031
경 비 : 79 *CL1=30.00 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1580.E~*CL1=?eq2+ |  |  | EQ2+ = | 30 | EQ2 = | 30
소 계 : | 1384 | 323 | 1031 | 30 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 323 | MA2 = | 323 | LA2+ = | 1031 | LA2 = | 1031 | EQ2+ = | 30 | EQ2 = | 30
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.용접(Fillet,하향) t=6mm | [7 empty] | 3.용접(Fillet,하향) t=6mm
L1 (마구리판 1개) =(0.2+0.176+0.192)*2*1 개 =1.14 m | 0 | [6 empty] | L1'(마구리판 1개)'=(0.2+0.176+0.192)*2*1'개'=?'m' |  |  | L1+ = | 1.14 | L1 = | 1.14 | 567_1_1+ = | 1.14 | 567_1_1 = | 1.14
재 료 비 : 1,006 *L1=1,146.00 | 1146 | 1146 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1572.M~*L1=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 1146 | MA3 = | 1146
노 무 비 : 15,292 *L1=17,432.00 | 17432 |  | 17432 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1572.L~*L1=?la3+ |  |  | LA3+ = | 17432 | LA3 = | 17432
경 비 : 678 *L1=772.00 | 772 |  |  | 772 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1572.E~*L1=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 772 | EQ3 = | 772
소 계 : | 19350 | 1146 | 17432 | 772 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 1146 | MA3 = | 1146 | LA3+ = | 17432 | LA3 = | 17432 | EQ3+ = | 772 | EQ3 = | 772
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.고재처리 | [7 empty] | 4.고재처리
재 료 비 : -415 *PL1*0.1=-146.00 | -146 | -146 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0103~*PL1*0.1=?ma4+ |  |  | MA4+ = | -146 | MA4 = | -146
소 계 : | -146 | -146 | 0 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | -146 | MA4 = | -146 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 21277 | 2012 | 18463 | 802 |  |  |  | [1..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 2012 | MA = | 2012 | LA+ = | 18463 | LA = | 18463 | EQ+ = | 802 | EQ = | 802
전체 합계 | 21277 | 2012 | 18463 | 802
#17 스티프너 설치 ¦ H-200×200용(2면),t=12mm¦개소 | 27358 | 2414 | 23906 | 1038 |  | SDD0040 |  | 1 | TRUE | 27358
[7 empty] | 10 | F
스티프너 설치(하향) H-200×200×8×10용(2면)/개소 | [7 empty] | 스티프너 설치(하향) H-200×200×8×10용(2면)/개소
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [1]=0 |  |  | MA1+ = | 0 | MA1 = | 0 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
1.철판 176×96,t=12.00 mm | [7 empty] | 1.철판 176×96,t=12'mm' |  |  | T = | 12 | T = | 12
PL1=0.176*0.096*0.012*7850*2 개 =3.18 kg | 0 | [6 empty] | PL1=0.176*0.096*0.012*7850*2'개'=?'kg' |  |  | PL1+ = | 3.18 | PL1 = | 3.18 | 589_1_1+ = | 3.18 | 589_1_1 = | 3.18
재 료 비 : 1,180 *PL1*1.1*0.15=619.00 | 619 | 619 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0094~*PL1*1.1*0.15=?ma1+ |  |  | MA1+ = | 619 | MA1 = | 619
소 계 : | 619 | 619 | 0 | 0 |  |  |  | [1]'소 계 : '=?[1] |  |  | MA1+ = | 619 | MA1 = | 619 | LA1+ = | 0 | LA1 = | 0 | EQ1+ = | 0 | EQ1 = | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [2]=0 |  |  | MA2+ = | 0 | MA2 = | 0 | LA2+ = | 0 | LA2 = | 0 | EQ2+ = | 0 | EQ2 = | 0
2.강판절단(t=12mm) | [7 empty] | 2.강판절단(t=12mm)
CL1 (스티프너 2개) =(0.176+0.096)*2 개 =0.54 m | 0 | [6 empty] | CL1'(스티프너 2개)'=(0.176+0.096)*2'개'=?'m' |  |  | CL1+ = | 0.54 | CL1 = | 0.54 | 595_1_1+ = | 0.54 | 595_1_1 = | 0.54
재 료 비 : 830 *CL1=448.00 | 448 | 448 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1580.M~*CL1=?ma2+ |  |  | MA2+ = | 448 | MA2 = | 448
노 무 비 : 2,644 *CL1=1,427.00 | 1427 |  | 1427 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1580.L~*CL1=?la2+ |  |  | LA2+ = | 1427 | LA2 = | 1427
경 비 : 79 *CL1=42.00 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1580.E~*CL1=?eq2+ |  |  | EQ2+ = | 42 | EQ2 = | 42
소 계 : | 1917 | 448 | 1427 | 42 |  |  |  | [2]'소 계 : '=?[2] |  |  | MA2+ = | 448 | MA2 = | 448 | LA2+ = | 1427 | LA2 = | 1427 | EQ2+ = | 42 | EQ2 = | 42
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [3]=0 |  |  | MA3+ = | 0 | MA3 = | 0 | LA3+ = | 0 | LA3 = | 0 | EQ3+ = | 0 | EQ3 = | 0
3.용접(Fillet,하향) t=6mm | [7 empty] | 3.용접(Fillet,하향) t=6mm
L1 (스티프너 2개) =(0.176+0.096*2 개소 )*2 개소 *2 개 =1.47 m | 0 | [6 empty] | L1'(스티프너 2개)'=(0.176+0.096*2'개소')*2'개소'*2'개'=?'m' |  |  | L1+ = | 1.47 | L1 = | 1.47 | 603_1_1+ = | 1.47 | 603_1_1 = | 1.47
재 료 비 : 1,006 *L1=1,478.00 | 1478 | 1478 | [5 empty] | '재 료 비 : '~HDD1572.M~*L1=?ma3+ |  |  | MA3+ = | 1478 | MA3 = | 1478
노 무 비 : 15,292 *L1=22,479.00 | 22479 |  | 22479 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~HDD1572.L~*L1=?la3+ |  |  | LA3+ = | 22479 | LA3 = | 22479
경 비 : 678 *L1=996.00 | 996 |  |  | 996 |  |  |  | '경 비 : '~HDD1572.E~*L1=?eq3+ |  |  | EQ3+ = | 996 | EQ3 = | 996
소 계 : | 24953 | 1478 | 22479 | 996 |  |  |  | [3]'소 계 : '=?[3] |  |  | MA3+ = | 1478 | MA3 = | 1478 | LA3+ = | 22479 | LA3 = | 22479 | EQ3+ = | 996 | EQ3 = | 996
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | [4]=0 |  |  | MA4+ = | 0 | MA4 = | 0 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
4.고재처리 | [7 empty] | 4.고재처리
재 료 비 : -415 *PL1*0.1=-131.00 | -131 | -131 | [5 empty] | '재 료 비 : '~MDD0103~*PL1*0.1=?ma4+ |  |  | MA4+ = | -131 | MA4 = | -131
소 계 : | -131 | -131 | 0 | 0 |  |  |  | [4]'소 계 : '=?[4] |  |  | MA4+ = | -131 | MA4 = | -131 | LA4+ = | 0 | LA4 = | 0 | EQ4+ = | 0 | EQ4 = | 0
합 계 : | 27358 | 2414 | 23906 | 1038 |  |  |  | [1..4]'합 계 : '=?[] |  |  | MA+ = | 2414 | MA = | 2414 | LA+ = | 23906 | LA = | 23906 | EQ+ = | 1038 | EQ = | 1038
전체 합계 | 27358 | 2414 | 23906 | 1038

## 중기사용료목록
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(타이어) | 0.18 M3 | 1 | HR | 9420.5 | 55700 | 15117 | 80237.5 |  | E00000211001800000 | E00000211001800000 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 1 | HR | 19513.9 | 55700 | 25680 | 100893.9 |  | E00000211006000000 | E00000211006000000 →
대형 브레이카 | 0.4 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 5202 | 5202 |  | E00000230000400000 | E00000230000400000 →
로더(무한궤도) | 0.57 M3 | 1 | HR | 7879.36 | 55700 | 10645 | 74224.36 |  | E00000301005700000 | E00000301005700000 →
덤프트럭 | 2.5 Ton | 1 | HR | 5429.26 | 47231 | 6169 | 58829.26 |  | E00000602002500000 | E00000602002500000 →
덤프트럭 | 15 Ton | 1 | HR | 29767.38 | 55700 | 19631 | 105098.38 |  | E00000602015000000 | E00000602015000000 →
덤프트럭 자동덮개시설 | 15 Ton | 1 | HR | 0 | 0 | 414 | 414 |  | E00000610015000000 | E00000610015000000 →
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 Ton | 1 | HR | 3372.59 | 33571 | 1846 | 38789.59 |  | E00001305000700000 | E00001305000700000 →
진동롤러(자주식) | 2.5 Ton | 1 | HR | 3525.9 | 55700 | 4873 | 64098.9 |  | E00001306002500000 | E00001306002500000 →
래머 | 80 kg | 1 | HR | 1103.96 | 33571 | 493 | 35167.96 |  | E00001630008000000 | E00001630008000000 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 Ton | 1 | HR | 1720.46 | 33571 | 582 | 35873.46 |  | E00001730001500000 | E00001730001500000 →
무한궤도 크레인 | 25 Ton (0.76 M3) | 1 | HR | 15628.48 | 55700 | 29557 | 100885.48 |  | E00002101002500000 | E00002101002500000 →
크레인(타이어) | 10 Ton | 1 | HR | 7165.76 | 55700 | 30103 | 92968.76 |  | E00002104001000000 | E00002104001000000 →
크레인(타이어) | 25 Ton | 1 | HR | 11502.94 | 55700 | 56667 | 123869.94 |  | E00002104002500000 | E00002104002500000 →
트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 1 | HR | 8302.63 | 47231 | 9994 | 65527.63 |  | E00002105000500000 | E00002105000500000 →
트럭탑제형 크레인 | 10 Ton | 1 | HR | 16768.06 | 47231 | 21743 | 85742.06 |  | E00002105001000000 | E00002105001000000 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 1 | HR | 1823.68 | 33571 | 743 | 36137.68 |  | E00003430040000000 | E00003430040000000 →
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 1 | HR | 9634.59 | 33571 | 1876 | 45081.59 |  | E00004430040000000 | E00004430040000000 →
진동파일 해머(전동식) | 30 KW | 1 | HR | 0 | 0 | 20782 | 20782 |  | E00006530003000000 | E00006530003000000 →
워터젯트 | 96 kW | 1 | HR | 40020.88 | 0 | 79559 | 119579.88 |  | E00006540013100000 | E00006540013100000 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 1 | HR | 16401.77 | 47231 | 9470 | 73102.77 |  | E00007204005500000 | E00007204005500000 →
동력분무기 | 4.85kw | 1 | HR | 2236.59 | 0 | 244 | 2480.59 |  | E00007210048500000 | E00007210048500000 →
윈치 자동싱글드럼 | 3 Ton (22.38kW) | 1 | HR | 0 | 0 | 1967 | 1967 |  | E00007431130000000 | E00007431130000000 →
발전기 | 5KW | 1 | HR | 2666.71 | 0 | 739 | 3405.71 |  | E0000750500150000 | E0000750500150000 →
발전기 | 25 KW | 1 | HR | 7233.6 | 33571 | 3237 | 44041.6 |  | E00007505002500000 | E00007505002500000 →
발전기 | 50 KW | 1 | HR | 14635.42 | 33571 | 4447 | 52653.42 |  | E00007505005000000 | E00007505005000000 →
발전기 | 100 KW | 1 | HR | 29270.85 | 33571 | 5403 | 68244.85 |  | E00007505010000000 | E00007505010000000 →
용접기 (교류) | 300 AMP | 1 | HR | 0 | 0 | 113 | 113 |  | E00007611030000000 | E00007611030000000 →
수중모터 펌프 | 80 mm | 1 | HR | 0 | 0 | 307 | 307 |  | E00007740008000000 | E00007740008000000 →
물탱크(살수차) | 3800 L | 1 | HR | 15166.11 | 43526 | 7909 | 66601.11 |  | E0072040038 | E0072040038 →
건설용펌프(자흡식) | 50mm(1.49kw X 10m) | 1 | HR | 0 | 0 | 65 | 65 |  | E0077300050 | E0077300050 →
가솔린엔진 | 1.87 KW | 1 | HR | 847.41 | 0 | 51 | 898.41 |  | E0078110025 | E0078110025 →
관로조사 촬영장비 |  | 1 | HR | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | EDD00010100 | EDD00010100 →
관로조사 촬영장비 차량 |  | 1 | HR | 7113.69 | 47231 | 8530 | 62874.69 |  | EDD00020100 | EDD00020100 →
스크레이퍼 | D900mm | 1 | m | 0 | 0 | 3621 | 3621 |  | EDD00030900 | EDD00030900 →
스플트레일러 | 4.8m×2.5m | 1 | HR | 0 | 0 | 6815 | 6815 |  | EDD00044825 | EDD00044825 →
스팀슈즈 | D800mm | 1 | 회 | 0 | 0 | 12150 | 12150 |  | EDD00050800 | EDD00050800 →
PPR플랜트(가열시) | 2.0ton/hr | 1 | HR | 284819.13 | 55700 | 165287 | 505806.13 |  | EDD00060200 | EDD00060200 →
PPR플랜트(냉각시) | 2.0ton/hr | 1 | HR | 25177.38 | 55700 | 165287 | 246164.38 |  | EDD00060210 | EDD00060210 →
플랜지성형기 | D800mm | 1 | HR | 0 | 0 | 8320 | 8320 |  | EDD00070800 | EDD00070800 →
카고트럭 | 4.5ton | 1 | HR | 12542.55 | 47231 | 20893 | 80666.55 |  | EDD00160450 | EDD00160450 →
컴퓨터(Pentium4) | 삼성(DM500) | 1 | hr | 0 | 0 | 180 | 180 |  | EDD00180000 | EDD00180000 →
프린터 | 삼성(SL-T2275DW) | 1 | hr | 0 | 0 | 185 | 185 |  | EDD00180001 | EDD00180001 →
S/W | SICAS | 1 | hr | 0 | 0 | 2052 | 2052 |  | EDD00180002 | EDD00180002 →
모니터 | LG(29WL500) | 1 | hr | 0 | 0 | 68 | 68 |  | EDD00180003 | EDD00180003 →
컴퓨터,프린트,S/W |  | 1 | hr | 0 | 0 | 2485 | 2485 |  | EDD00180004 | EDD00180004 →

## 중기사용료
중기사용료
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.18 M3 | [7 empty] | E00000211001800000
중기가격 | 66,336 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.18 M3 | 0.2279 | 천원 | 66336 | 15117 |  |  |  | 10 | G0000021100180000 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G0000021100180000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 15117
재 료 비 | 경 유 |  | 5.6 | L | 1356.64 | 7597.18 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 1823.32 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 9420.5
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 80237.5
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.6 M3 | [7 empty] | E00000211006000000
중기가격 | 112,684 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.2279 | 천원 | 112684 | 25680 |  |  |  | 10 | G0000021100600000 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G0000021100600000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 25680
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1356.64 | 15737.02 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 3776.88 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 19513.9
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 100893.9
중 기 명 | 대형 브레이카 0.4 M3용 | [7 empty] | E00000230000400000
중기가격 | 7,882 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카 | 0.4 M3용 | 0.6601 | 천원 | 7882 | 5202 |  |  |  | 10 | G0000023000040000 | .sang=3000, jung=2833, kwan=768 | G0000023000040000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 5202
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 5202
중 기 명 | 로더(무한궤도) 0.57 M3 | [7 empty] | E00000301005700000
중기가격 | 44,634 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 로더 (무한궤도) | 0.57 M3 | 0.2385 | 천원 | 44634 | 10645 |  |  |  | 10 | G0000030100570000 | .sang=900, jung=1000, kwan=485 | G0000030100570000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 10645
재 료 비 | 경 유 |  | 4.8 | L | 1356.64 | 6511.87 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 21 | % | 0 | 1367.49 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 7879.36
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 74224.36
중 기 명 | 덤프트럭 2.5 Ton | [7 empty] | E00000602002500000
중기가격 | 20,793 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 2.5 Ton | 0.2967 | 천원 | 20793 | 6169 |  |  |  | 10 | G0000060200250000 | .sang=1200, jung=1067, kwan=700 | G0000060200250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 6169
재 료 비 | 경 유 |  | 2.9 | L | 1356.64 | 3934.25 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 1495.01 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 5429.26
노 무 비 | 화물차운전사 |  | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  | 56900017059 |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 58829.26
중 기 명 | 덤프트럭 15 Ton | [7 empty] | E00000602015000000
중기가격 | 86,142 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 15 Ton | 0.2279 | 천원 | 86142 | 19631 |  |  |  | 10 | G0000060201500000 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G0000060201500000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19631
재 료 비 | 경 유 |  | 15.9 | L | 1356.64 | 21570.57 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 8196.81 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 29767.38
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 105098.38
중 기 명 | 덤프트럭 자동덮개시설 15 Ton | [7 empty] | E00000610015000000
중기가격 | 1,546 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 자동덮개시설 | 15 Ton | 0.2684 | 천원 | 1546 | 414 |  |  |  | 10 | G0000061001500000 | .sang=1125, jung=1063, kwan=496 | G0000061001500000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 414
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 414
중 기 명 | 진동롤러(핸드가이드식) 0.7 Ton | [7 empty] | E00001305000700000
중기가격 | 6,537 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 Ton | 0.2825 | 천원 | 6537 | 1846 |  |  |  | 10 | G0000130500070000 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G0000130500070000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1846
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1356.64 | 2984.6 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 387.99 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 3372.59
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 38789.59
중 기 명 | 진동롤러(자주식) 2.5 Ton | [7 empty] | E00001306002500000
중기가격 | 17,252 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동롤러(자주식) | 2.5 Ton | 0.2825 | 천원 | 17252 | 4873 |  |  |  | 10 | G0000130600250000 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G0000130600250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 4873
재 료 비 | 경 유 |  | 2.3 | L | 1356.64 | 3120.27 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 405.63 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 3525.9
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 64098.9
중 기 명 | 래머 80 kg | [7 empty] | E00001630008000000
중기가격 | 1,330 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 래머 | 80 kg | 0.3708 | 천원 | 1330 | 493 |  |  |  | 10 | G0000163000800000 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708 | G0000163000800000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 493
재 료 비 | 공업용휘발유 |  | 0.7 | L | 1433.72 | 1003.6 |  |  |  | 30 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 잡 품 |  | 10 | % | 0 | 100.36 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 1103.96
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  | 56900017058 |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 35167.96
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 Ton | [7 empty] | E00001730001500000
중기가격 | 1,570 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 Ton | 0.3708 | 천원 | 1570 | 582 |  |  |  | 10 | G0000173000150000 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708 | G0000173000150000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 582
재 료 비 | 공업용휘발유 |  | 1 | L | 1433.72 | 1433.72 |  |  |  | 30 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 286.74 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 1720.46
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 35873.46
중 기 명 | 무한궤도 크레인 25 Ton (0.76 M3) | [7 empty] | E00002101002500000
중기가격 | 181,226 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 무한궤도 크레인 | 25 Ton (0.76 M3) | 0.1631 | 천원 | 181226 | 29557 |  |  |  | 10 | G0000210100250000 | .sang=703, jung=508, kwan=420 | G0000210100250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 29557
재 료 비 | 경 유 |  | 9.6 | L | 1356.64 | 13023.74 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 2604.74 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 15628.48
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 100885.48
중 기 명 | 크레인(타이어) 10 Ton | [7 empty] | E00002104001000000
중기가격 | 131,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 10 Ton | 0.2298 | 천원 | 131000 | 30103 |  |  |  | 10 | G0000210400100000 | .sang=1071,jung=536, kwan=691 | G0000210400100000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 30103
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1356.64 | 5155.23 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2010.53 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 7165.76
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 92968.76
중 기 명 | 크레인(타이어) 25 Ton | [7 empty] | E00002104002500000
중기가격 | 275,488 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 25 Ton | 0.2057 | 천원 | 275488 | 56667 |  |  |  | 10 | G0000210400250000 | .sang=918 ,jung=459, kwan=680 | G0000210400250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56667
재 료 비 | 경 유 |  | 6.1 | L | 1356.64 | 8275.5 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 3227.44 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 11502.94
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 123869.94
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 5 Ton | [7 empty] | E00002105000500000
중기가격 | 38,469 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 0.2598 | 천원 | 38469 | 9994 |  |  |  | 10 | G0000210500050000 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G0000210500050000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9994
재 료 비 | 경 유 |  | 5.1 | L | 1356.64 | 6918.86 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1383.77 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 8302.63
노 무 비 | 화물차운전사 |  | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 65527.63
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 10 Ton | [7 empty] | E00002105001000000
중기가격 | 83,693 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑재형 크레인 | 10 Ton | 0.2598 | 천원 | 83693 | 21743 |  |  |  | 10 | G0000210500100000 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G0000210500100000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 21743
재 료 비 | 경 유 |  | 10.3 | L | 1356.64 | 13973.39 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 2794.67 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 16768.06
노 무 비 | 화물차운전사 |  | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 85742.06
중 기 명 | 아스팔트 스프레이어 400 L | [7 empty] | E00003430040000000
중기가격 | 2,917 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 스프레이어 | 400 L | 0.2549 | 천원 | 2917 | 743 |  |  |  | 10 | G0000343004000000 | .sang=1125,jung=750,kwan=674 | G0000343004000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 743
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.2 | L | 1433.72 | 1720.46 |  |  |  | 30 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 잡 품 |  | 6 | % | 0 | 103.22 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 1823.68
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 36137.68
중 기 명 | 커터(콘크리트및아스팔트용) 320-400 MM | [7 empty] | E00004430040000000
중기가격 | 2,954 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 0.6354 | 천원 | 2954 | 1876 |  |  |  | 10 | G0000443004000000 | .sang=4000, jung=1333, kwan=1021 | G0000443004000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1876
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 5.6 | L | 1433.72 | 8028.83 |  |  |  | 30 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1605.76 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 9634.59
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 45081.59
중 기 명 | 진동파일 해머(전동식) 30 KW | [7 empty] | E00006530003000000
중기가격 | 77,487 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동파일 해머(전동식) | 30 KW | 0.2682 | 천원 | 77487 | 20782 |  |  |  | 10 | G0000653000300000 | .sang=1286,jung=714,kwan=682 | G0000653000300000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20782
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 20782
중 기 명 | 워터젯트 96 kW | [7 empty] | E00006540013100000
중기가격 | 202,854 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 워터젯트 | 96 kW | 0.3922 | 천원 | 202854 | 79559 |  |  |  | 10 | G0000654001310000 | .sang=1500,jung=1833, kwan=589 | G0000654001310000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 79559
재 료 비 | 경 유 |  | 25 | L | 1356.64 | 33916 |  |  |  | 20 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 18 | % | 0 | 6104.88 |  |  |  | 30 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 40020.88
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 119579.88
중 기 명 | 물탱크(살수차) 5500 L | [7 empty] | E00007204005500000
중기가격 | 44,820 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 5500 L | 0.2113 | 천원 | 44820 | 9470 |  |  |  | 10 | G0000720400550000 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G0000720400550000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9470
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1356.64 | 12616.75 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 3785.02 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 16401.77
노 무 비 | 화물차운전사 |  | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 73102.77
중 기 명 | 동력분무기 4.85kw | [7 empty] | E00007210048500000
중기가격 | 875 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 동력분무기 | 4.85Kw | 0.2799 | 천원 | 875 | 244 |  |  |  | 10 | G0000721004850000 | .sang=1125 ,jung=1000 ,kwan=674 | G0000721004850000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 244
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.3 | L | 1433.72 | 1863.83 |  |  |  | 20 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 372.76 |  |  |  | 30 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 2236.59
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 2480.59
중 기 명 | 윈치 자동싱글드럼 3 Ton (22.38kW) | [7 empty] | E00007431130000000
중기가격 | 6,200 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 윈치 자동싱글드럼 | 3 Ton (22.38kW) | 0.3174 | 천원 | 6200 | 1967 |  |  |  | 10 | G0000743113000000 | .sang=1125,jung=1375,kwan=674 | G0000743113000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1967
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 1967
중 기 명 | 발전기 5KW | [7 empty] | E0000750500150000
중기가격 | 3,130 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 발전기 | 5KW EU 30i | 0.2362 | 천원 | 3130 | 739 |  |  |  | 20 | G0000750500150000 |  | G0000750500150000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 739
재 료 비 | 휘발유 | 무연 | 1.5 | L | 1433.72 | 2150.58 |  |  |  | 30 | M1510150620282203 |  | M1510150620282203 →
| 중기 잡품 산정공식(자동) | 중기공식 | 24 |  | 0 | 516.13 |  |  |  | 40 | F/M1 | ; F/M1 ; 선택 후에 계산(F3)버튼을 누르면 ; 자동으로 잡품이 계산됩니다.
| 소 계 |  |  |  |  | 2666.71
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 3405.71
중 기 명 | 발전기 25 KW | [7 empty] | E00007505002500000
중기가격 | 13,705 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 발전기 | 25 KW | 0.2362 | 천원 | 13705 | 3237 |  |  |  | 10 | G0000750500250000 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G0000750500250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3237
재 료 비 | 경 유 |  | 4.3 | L | 1356.64 | 5833.55 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 1400.05 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 7233.6
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 44041.6
중 기 명 | 발전기 50 KW | [7 empty] | E00007505005000000
중기가격 | 18,829 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 발전기 | 50 KW | 0.2362 | 천원 | 18829 | 4447 |  |  |  | 10 | G0000750500500000 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G0000750500500000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 4447
재 료 비 | 경 유 |  | 8.7 | L | 1356.64 | 11802.76 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 2832.66 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 14635.42
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 52653.42
중 기 명 | 발전기 100 KW | [7 empty] | E00007505010000000
중기가격 | 22,877 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 발전기 | 100 KW | 0.2362 | 천원 | 22877 | 5403 |  |  |  | 10 | G0000750501000000 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G0000750501000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 5403
재 료 비 | 경 유 |  | 17.4 | L | 1356.64 | 23605.53 |  |  |  | 30 | M1510150520282163 |  | M1510150520282163 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 5665.32 |  |  |  | 40 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 29270.85
노 무 비 | 일반기계운전사 |  | 1 | 인 | 33571 | 33571 |  |  |  | 20 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 68244.85
중 기 명 | 용접기 (교류) 300 AMP | [7 empty] | E00007611030000000
중기가격 | 480 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 용접기 (교류) | 300 AMP | 0.2362 | 천원 | 480 | 113 |  |  |  | 10 | G0000761103000000 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G0000761103000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 113
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 113
중 기 명 | 수중모터 펌프 80 mm | [7 empty] | E00007740008000000
중기가격 | 818 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 수중모터 펌프 | 80 mm | 0.3756 | 천원 | 818 | 307 |  |  |  | 10 | G0000774000800000 | .sang=1500, jung=1667, kwan=589 | G0000774000800000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 307
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 307
중 기 명 | 물탱크(살수차) 3800 L | [7 empty] | E0072040038
중기가격 | 37,432 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 3800 L | 0.2113 | 천원 | 37432 | 7909 |  |  |  | 10 | G72040038 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G72040038 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7909
재 료 비 | 경 유 |  | 8.6 | L | 1356.54 | 11666.24 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 3499.87 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 15166.11
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 43526 | 43526 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 43526
| 총 계 |  |  |  |  | 66601.11
중 기 명 | 건설용펌프(자흡식) 50mm(1.49kw X 10m) | [7 empty] | E0077300050
중기가격 | 238 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 건설용펌프(자흡식) | 50mm(1.49kw X 10m) | 0.2754 | 천원 | 238 | 65 |  |  |  | 10 | G77300050 | .sang=1286, jung=786, kwan=682 | G77300050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 65
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 65
중 기 명 | 가솔린엔진 1.87 KW | [7 empty] | E0078110025
중기가격 | 184 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 가솔린엔진 | 1.87 KW | 0.2799 | 천원 | 184 | 51 |  |  |  | 10 | G78110025 | .sang=1125,jung=1000,kwan=674 | G78110025 →
| 소 계 |  |  |  |  | 51
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 0.5 | L | 1412.36 | 706.18 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 141.23 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 847.41
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 898.41
중 기 명 | 관로조사 촬영장비 | [7 empty] | EDD00010100
중기가격 | 40,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | CCTV카메라 | 축시용 | 0.5 | 천원 | 40000 | 20000 |  |  |  | 10 | GDD00010000 |  | GDD00010000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20000
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 20000
중 기 명 | 관로조사 촬영장비 차량 | [7 empty] | EDD00020100
중기가격 | 28,750 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | CCTV카메라차량 | 스타리아 3인승 | 0.2967 | 천원 | 28750 | 8530 |  |  |  | 10 | GDD00020000 |  | GDD00020000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8530
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1356.54 | 5154.85 |  |  |  | 25 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡유 | 중기공식 | 38 |  | 0 | 1958.84 |  |  |  | 30 | F/M1 | ; F/M1 ; 선택 후에 계산(F3)버튼을 누르면 ; 자동으로 잡품이 계산됩니다.
| 소 계 |  |  |  |  | 7113.69
노 무 비 | 화물차운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 62874.69
중 기 명 | 스크레이퍼 D900mm | [7 empty] | EDD00030900
중기가격 | 1,600 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 스크레이퍼 | D800mm~D900mm | 0.67 | 천원 | 1600 | 1072 |  |  |  | 10 | GDD00030900 |  | GDD00030900 →
| 스프링날 | D800mm~D900mm | 3.33 | 천원 | 765.6 | 2549 |  |  |  | 20 | GDD00040900 |  | GDD00040900 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3621
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 3621
중 기 명 | 스플트레일러 4.8m×2.5m | [7 empty] | EDD00044825
중기가격 | 28,130 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 스플트레일러 | 4.8m×2.5m | 0.2423 | 천원 | 28130 | 6815 |  |  |  | 10 | GDD00054825 |  | GDD00054825 →
| 소 계 |  |  |  |  | 6815
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 6815
중 기 명 | 스팀슈즈 D800mm | [7 empty] | EDD00050800
중기가격 | 1,350 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 스팀슈즈 | D800mm | 9 | 천원 | 1350 | 12150 |  |  |  | 10 | GDD00060800 |  | GDD00060800 →
| 소 계 |  |  |  |  | 12150
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 12150
중 기 명 | PPR플랜트(가열시) 2.0ton/hr | [7 empty] | EDD00060200
중기가격 | 463,640 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | PPR플랜트 | 2.0ton/hr | 0.3565 | 천원 | 463640 | 165287 |  |  |  | 10 | GDD00070020 |  | GDD00070020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 165287
재 료 비 | 경 유 |  | 181 | L | 1356.54 | 245533.74 |  |  |  | 50 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡유 | 중기공식 | 16 | % | 0 | 39285.39 |  |  |  | 60 | F/M1 | ; F/M1 ; 선택 후에 계산(F3)버튼을 누르면 ; 자동으로 잡품이 계산됩니다.
| 소 계 |  |  |  |  | 284819.13
노 무 비 | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 40 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 505806.13
중 기 명 | PPR플랜트(냉각시) 2.0ton/hr | [7 empty] | EDD00060210
중기가격 | 463,640 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | PPR플랜트 | 2.0ton/hr | 0.3565 | 천원 | 463640 | 165287 |  |  |  | 10 | GDD00070020 |  | GDD00070020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 165287
재 료 비 | 경 유 |  | 16 | L | 1356.54 | 21704.64 |  |  |  | 30 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡유 | 중기공식 | 16 | % | 0 | 3472.74 |  |  |  | 40 | F/M1 | ; F/M1 ; 선택 후에 계산(F3)버튼을 누르면 ; 자동으로 잡품이 계산됩니다.
| 소 계 |  |  |  |  | 25177.38
노 무 비 | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 246164.38
중 기 명 | 플랜지성형기 D800mm | [7 empty] | EDD00070800
중기가격 | 13,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플랜지성형기 | D800mm | 0.64 | 천원 | 13000 | 8320 |  |  |  | 10 | GDD00080800 |  | GDD00080800 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8320
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 8320
중 기 명 | 카고트럭 4.5ton | [7 empty] | EDD00160450
중기가격 | 58,200 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 카고트럭 | 4.0ton | 0.359 | 천원 | 58200 | 20893 |  |  |  | 10 | GDD06040045 |  | GDD06040045 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20893
재 료 비 | 경 유 |  | 6.7 | L | 1356.54 | 9088.81 |  |  |  | 30 | M9366005 |  | M9366005 →
| 중기 잡품 산정공식(자동) | 중기공식 | 38 | % | 0 | 3453.74 |  |  |  | 40 | F/M1 | ; F/M1 ; 선택 후에 계산(F3)버튼을 누르면 ; 자동으로 잡품이 계산됩니다.
| 소 계 |  |  |  |  | 12542.55
노 무 비 | 화물차운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 47231 | 47231 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 47231
| 총 계 |  |  |  |  | 80666.55
중 기 명 | 컴퓨터(Pentium4) 삼성(DM500) | [7 empty] | EDD00180000
중기가격 | 1,319 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 컴퓨터(Pentium4) | 삼성(DM500) | 0.1368 | 천원 | 1319 | 180 |  |  |  | 10 | GDD80000001 |  | GDD80000001 →
| 소 계 |  |  |  |  | 180
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 180
중 기 명 | 프린터 삼성(SL-T2275DW) | [7 empty] | EDD00180001
중기가격 | 1,359 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 프린터 | 삼성(SL-T2275DW) | 0.1368 | 천원 | 1359 | 185 |  |  |  | 10 | GDD80000002 |  | GDD80000002 →
| 소 계 |  |  |  |  | 185
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 185
중 기 명 | S/W SICAS | [7 empty] | EDD00180002
중기가격 | 15,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | S/W | SICAS | 0.1368 | 천원 | 15000 | 2052 |  |  |  | 10 | GDD80000003 |  | GDD80000003 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2052
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 2052
중 기 명 | 모니터 LG(29WL500) | [7 empty] | EDD00180003
중기가격 | 499.9 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 모니터 | LG(29WL500) | 0.1368 | 천원 | 499.9 | 68 |  |  |  | 10 | GDD80000004 |  | GDD80000004 →
| 소 계 |  |  |  |  | 68
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 68
중 기 명 | 컴퓨터,프린트,S/W | [7 empty] | EDD00180004
중기가격
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 컴퓨터(Pentium4) | 삼성(DM500) | 1 | hr | 180 | 180 |  |  |  | 10 | EDD00180000 |  | EDD00180000 →
| 프린터 | 삼성(SL-T2275DW) | 1 | hr | 185 | 185 |  |  |  | 20 | EDD00180001 |  | EDD00180001 →
| S/W | SICAS | 1 | hr | 2052 | 2052 |  |  |  | 30 | EDD00180002 |  | EDD00180002 →
| 모니터 | LG(29WL500) | 1 | hr | 68 | 68 |  |  |  | 40 | EDD00180003 |  | EDD00180003 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2485
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 2485

## 중기기초자료
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(타이어) | 0.18 m3 | 천원 | 0 | 0 | 66336 | 66336 |  |  | G0000021100180000
굴삭기(타이어) | 0.6 m3 | 천원 | 0 | 0 | 112684 | 112684 |  |  | G0000021100600000
대형 브레이카 | 0.4 m3용 | 천원 | 0 | 0 | 7882 | 7882 |  |  | G0000023000040000
로더 (무한궤도) | 0.57 m3 | 천원 | 0 | 0 | 44634 | 44634 |  |  | G0000030100570000
덤프트럭 | 2.5 Ton | 천원 | 0 | 0 | 20793 | 20793 |  |  | G0000060200250000
덤프트럭 | 15 Ton | 천원 | 0 | 0 | 86142 | 86142 |  |  | G0000060201500000
덤프트럭 자동덮개시설 | 15 Ton | 천원 | 0 | 0 | 1546 | 1546 |  |  | G0000061001500000
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 Ton | 천원 | 0 | 0 | 6537 | 6537 |  |  | G0000130500070000
진동롤러(자주식) | 2.5 Ton | 천원 | 0 | 0 | 17252 | 17252 |  |  | G0000130600250000
래 머 | 80 kg | 천원 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |  |  | G0000163000800000
플레이트 콤팩터 | 1.5 Ton | 천원 | 0 | 0 | 1570 | 1570 |  |  | G0000173000150000
무한궤도 크레인 | 25 Ton (0.76 m3) | 천원 | 0 | 0 | 181226 | 181226 |  |  | G0000210100250000
크레인(타이어) | 10 Ton | 천원 | 0 | 0 | 131000 | 131000 |  |  | G0000210400100000
크레인(타이어) | 25 Ton | 천원 | 0 | 0 | 275488 | 275488 |  |  | G0000210400250000
트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 천원 | 0 | 0 | 38469 | 38469 |  |  | G0000210500050000
트럭탑재형 크레인 | 10 Ton | 천원 | 0 | 0 | 83693 | 83693 |  |  | G0000210500100000
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 천원 | 0 | 0 | 2917 | 2917 |  |  | G0000343004000000
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 천원 | 0 | 0 | 2954 | 2954 |  |  | G0000443004000000
진동파일해머(전동식) | 30 kw | 천원 | 0 | 0 | 77487 | 77487 |  |  | G0000653000300000
워터젯트 | 96 kw | 천원 | 0 | 0 | 202854 | 202854 |  |  | G0000654001310000
물탱크(살수차) | 5500 L | 천원 | 0 | 0 | 44820 | 44820 |  |  | G0000720400550000
동력분무기 | 4.85kw | 천원 | 0 | 0 | 875 | 875 |  |  | G0000721004850000
윈치 자동싱글드럼 | 3 Ton (22.38kw) | 천원 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |  |  | G0000743113000000
발전기 | 5KW EU 30i | 천원 | 0 | 0 | 3130 | 3130 |  |  | G0000750500150000
발전기 | 25 KW | 천원 | 0 | 0 | 13705 | 13705 |  |  | G0000750500250000
발전기 | 50 KW | 천원 | 0 | 0 | 18829 | 18829 |  |  | G0000750500500000
발전기 | 100 KW | 천원 | 0 | 0 | 22877 | 22877 |  |  | G0000750501000000
용접기 (교류) | 300 AmP | 천원 | 0 | 0 | 480 | 480 |  |  | G0000761103000000
수중모터 펌프 | 80 mm | 천원 | 0 | 0 | 818 | 818 |  |  | G0000774000800000
물탱크(살수차) | 3800 L | 천원 | 0 | 0 | 37432 | 37432 |  |  | G72040038
건설용펌프(자흡식) | 50mm(1.49kw X 10m) | 천원 | 0 | 0 | 238 | 238 |  |  | G77300050
가솔린엔진 | 1.87 KW | 천원 | 0 | 0 | 184 | 184 |  |  | G78110025
CCTV카메라 | 축시용 | 천원 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | GDD00010000
CCTV카메라차량 | 스타리아 3인승 | 천원 | 0 | 0 | 28750 | 28750 |  |  | GDD00020000
스크레이퍼 | D800mm~D900mm | 천원 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  |  | GDD00030900
스프링날 | D800mm~D900mm | 천원 | 0 | 0 | 765.6 | 765.6 |  |  | GDD00040900
스플트레일러 | 4.8m×2.5m | 천원 | 0 | 0 | 28130 | 28130 |  |  | GDD00054825
스팀슈즈 | D800mm | 천원 | 0 | 0 | 1350 | 1350 |  |  | GDD00060800
PPR플랜트 | 2.0ton/hr | 천원 | 0 | 0 | 463640 | 463640 |  |  | GDD00070020
플랜지성형기 | D800mm | 천원 | 0 | 0 | 13000 | 13000 |  |  | GDD00080800
카고트럭 | 4.0ton | 천원 | 0 | 0 | 58200 | 58200 |  |  | GDD06040045
컴퓨터(Pentium4) | 삼성(DM500) | 천원 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 대구상수도 |  | GDD80000001
프린터 | 삼성(SL-T2275DW) | 천원 | 0 | 0 | 1359 | 1359 | 대구상수도 |  | GDD80000002
S/W | SICAS | 천원 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 대구상수도 |  | GDD80000003
모니터 | LG(29WL500) | 천원 | 0 | 0 | 499.9 | 499.9 | 대구상수도 |  | GDD80000004
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 267360 | 0 | 267360 |  |  | L001010101000048
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 226709 | 0 | 226709 |  |  | L001010101000049
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 161142 | 0 | 161142 |  |  | L001010101000050
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 208927 | 0 | 208927 |  | 56900017059 | L087
경 유 | 저유황 | L | 1356.64 | 0 | 0 | 1356.64 | 2024.01.03 |  | M1510150520282163
휘발유 | 무연 | L | 1433.72 | 0 | 0 | 1433.72 | 2024.01.03 |  | M1510150620282203
휘 발 유 |  | L | 1412.36 | 0 | 0 | 1412.36 | 2023.01한국석유공사유가기준 |  | M9360003
경 유 |  | L | 1356.54 | 0 | 0 | 1356.54 | 2024.01.03 |  | M9366005

## 자재
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
댐퍼(치즐) | LH10(0.6㎥용) | 개 | 204000 | / | MDD0003
DVD-R | 4.7GB | 장 | 240.2 | / | MDD0004
관갱생용 PE라이너 | D800mm t=10.0mm | m | 305000 | / | MDD0015
산소 |  | ℓ | 3.03 | / | MDD0052
프로판가스 | LPG | kg | 2546.3 | / | MDD0055
용접봉 | KSE4301, ∮3.2mm | kg | 3050 | / | MDD0058
프라이머 | 에피워터 E-135 | kg | 4608.69 | / | MDD0060
에폭시페인트 | 강관내부 도장용 | kg | 15833.33 | / | MDD0061
신너 | 에폭시용,DR-100 | kg | 4629.62 | / | MDD0062
액상접착제 |  | kg | 20746.66 | / | MDD0063
충진용매스틱 | 3t×40mm×6m | m | 2800 | / | MDD0064
안쪽층테이프 | t=0.508, B=100 | ㎡ | 7733.33 | / | MDD0065
바깥쪽층테이프 | t=0.381, B=100 | ㎡ | 7400 | / | MDD0066
모래 | 강모래(세사) | ㎥ | 36000 | / | MDD0084
윤활유 | 알막오일(GS) | ℓ | 4145 | / | MDD0091
고장력볼트 | M22×65mm(너트,와샤포함) | 개 | 1459 | / | MDD0093
강판 | 9mm≤ t ≤20mm | kg | 1180 | / | MDD0094
강판 | 20mm≤ t ≤30mm | kg | 1180 | / | MDD0095
H-형강 | 300×300×10×15 | kg | 1240 | / | MDD0097
고철 | 중량A | kg | -415 | / | MDD0103
이형철근(보통) | D13mm 이상 | kg | 885 | / | MDD0104
각재 | 외송 | ㎥ | 616467 | / | MDD0107
PE Free 휀스 | 1500×410×900mm | set | 16000 | / | MDD0153
가림막휀스 | H 1200×2000(∮31.8) | set | 160000 | / | MDD0154
라바콘(칼라콘) | 380×380×700mm | 개 | 9000 | / | MDD0155
공사안내표지판(대형) | 90×180cm | 조 | 95000 | / | MDD0156
공사안내표지판(소형) | 45×90cm | 조 | 47000 | / | MDD0157
교통안전표지판 | 900삼각 고휘도 | 조 | 96000 | / | MDD0158
갈매기표지판 | 450×600(초고휘도,양면) | 조 | 105000 | / | MDD0159
다이아몬드 블레이드 | 350,t=3.2mm | 개 | 152000 | / | MDD0174
혼합골재 | 40mm,보조기층용 | ㎥ | 24000 | / | MDD0179
유제 | MC-1 | ℓ | 1447 | / | MDD0180
유제 | RSC-4 | ℓ | 750 | / | MDD0181
아스콘 | #78 | ton | 96000 | / | MDD0182
아스콘 | #467 | ton | 77000 | / | MDD0183
플랜지접합부속 | D600mm | 조 | 132500 | / | MDD0313
플랜지접합부속 | D800mm | 조 | 248440 | / | MDD0315
강플랜지 | D800mm | 개 | 704550 | / | MDD0345
1악단관 | D800mm×0.6m | 개 | 1633862 | / | MDD0362
강이음관 | D800mm | 개 | 148710 | / | MDD0379
2악T형관 | D800mm×600mm | 개 | 4292430 | / | MDD0395
마개플랜지 | D600mm | 개 | 793150 | / | MDD0407
일반공기용 호스 | ∮6 | m | 1414 | / | MDD0556
조합페인트 | KSM6020 1급 백색 | ℓ | 6311 | / | MDD0557
PVC호스 | D50mm | m | 1791 | / | MDD0592
인화지 | 8×10" | 장 | 370 | / | MDD0601

## 노임
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
작업반장 | 일반공사 직종 | 인 | 208713 |  |  | L001010101000001 | L001010101000001
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 165545 |  |  | L001010101000002 | L001010101000002
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 214222 |  |  | L001010101000003 | L001010101000003
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 280472 |  |  | L001010101000006 | L001010101000006
형틀목공 | 일반공사 직종 | 인 | 274978 |  |  | L001010101000007 | L001010101000007
철골공 | 일반공사 직종 | 인 | 243126 |  |  | L001010101000011 | L001010101000011
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 267021 |  |  | L001010101000012 | L001010101000012
포장공 | 일반공사 직종 | 인 | 258360 |  |  | L001010101000019 | L001010101000019
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 250776 |  |  | L001010101000029 | L001010101000029
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 243168 |  |  | L001010101000040 | L001010101000040
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 161142 |  |  | L001010101000050 | L001010101000050
특급품질관리기술인 |  | 인 | 262005 |  |  | L001010501000118 | L001010501000118
중급기술자 | 건설부분 | 인 | 272915 |  |  | L001020701000028 | L001020701000028
초급기술자 | 건설부분 | 인 | 213496 |  |  | L001020701000029 | L001020701000029
보통인부 |  | 인 | 157068 |  | 56900017041 | L085 | L085
일반기계운전사 |  | 인 | 155446 |  | 56900017058 | L088 | L088

## 경비
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
용수(일반용) | 월300㎥초과 | ton | 0 | 0 | 1920 | 1920 |  | GDD0001
산업용전력(갑) i | 저압전력,300Kw이하 | Kwh | 0 | 0 | 98.05 | 98.05 | 12개월 평균값 | GDD0002
폐기물 처리비 | 건설폐기물 | ton | 0 | 0 | 62000 | 62000 |  | GDD0005

## 전역변수
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위

## 중기전역변수
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 0 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 0 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 0 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 0 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 2 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 2 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 1289 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 1289 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0